益环评验［2016］47号

关于光大环保能源（益阳）有限公司益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目竣工环境保护验收意见的函

光大环保能源（益阳）有限公司：

你公司《关于益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目竣工环境保护验收的报告》及相关资料收悉，经研究，函复如下：

一、光大环保能源（益阳）有限公司益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目位于湖南省益阳市谢林港镇青山村。2014年6月23日获得了湖南省环境保护厅环评批复（湘环评［2014］73号）。项目总投资50046.10万元，其中环保投资3745万元，占总投资比例7.5%，项目占地面积60000㎡。主要建设内容：新建两条日处理能力为400t的垃圾焚烧生产线，包括主体工程（包括焚烧炉、余热锅炉、汽轮发电机组、主厂房）、公用工程（包括供水系统、排水系统、电力系统、通风系统及办公、生活设施）、辅助工程（包括燃油设施、压缩空气系统、化学水系统、循环水泵房、石灰浆制备设施）、环保工程（包括烟气净化系统、污水处理等）、以及生活垃圾收集和运输配套工程等。

二、湖南品标华测检测技术服务有限公司编制的《光大环保能源（益阳）有限公司益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目竣工环境保护验收监测报告》（华测湘环验字[2016]第016号）表明：

1、废水：（1）地表水

监测期间，三处地表水监测断面（志溪河上游500 m、志溪河下游500 m和志溪河下游1500 m）的pH值范围，溶解氧、高锰酸盐指数、悬浮物、化学需氧量、氨氮、氟化物、挥发酚、铜、铅、锌、镉、汞、砷、锰、六价铬的监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

（2）地下水

监测期间，三个地下水点位（厂界东面400 m处居民井、厂界东面350 m处居民井和厂界西北面300 m处居民井）的pH值范围，高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、铁、铜、铅、锌、汞、砷、镉、六价铬、挥发酚、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硫酸盐的监测结果均满足《地下水质量标准》（GB14848-93）Ⅲ类标准要求。

（3）生产废水

监测期间，水处理设施出口的pH范围、色度、浊度、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、铁、锰、总余氯、总硬度、二氧化硅、硫酸盐、石油类、粪大肠菌群的监测结果均满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）（敞开式循环冷却水系统补充水）标准限值要求；总大肠菌群的监测结果满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）表1的标准限值要求；总铅、总汞和总镉满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准限值要求。

2、废气：

（1）环境空气

监测期间，五个环境空气监控点（谢林港镇、青山村、大河坪村、红星村白鹤山垃圾场和南面居民）的SO2、NO2小时值均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求；二氧化硫、二氧化氮、PM10和苯并芘的日均值均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求；汞、砷、镉、氟化物和铅的一次监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。

（2）工业废气

监测期间，厂界无组织颗粒物、氯化氢、铅、汞、镉、镍、锡的监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织标准限值要求；臭气浓度监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准限值要求。

1#焚烧炉废气排放口和2#焚烧炉废气排放口的二氧化硫、氮氧化物、烟尘、氯化物的最大值均满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）标准限值要求；汞、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）、镉、铊及其化合物（以Cd+Ti计）与二噁英的测定均值均满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）标准限值要求。

3、厂界噪声：验收监测期间，监测期间，2个环境敏感点（厂界东400米和厂界东南350米）的噪声监测结果均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。厂界东、南、西、北外一米四个监测点位昼、夜间的噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求。

4、固体废物：项目产生的焚烧飞灰采用水泥、螯合剂固化处理后其含水率、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒、二噁英等监测结果均满足《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB 16889-2008）标准限值要求，再送至益阳市生活垃圾填埋场进行填埋处理。

5、在线监测系统：该项目两条生产线按照环评批复要求分别安装了烟气在线监测系统，并与环保局联网，通过了市环境监测站比对监测，我局于2016年11月14日同意其两套在线监测系统验收合格。

6、二噁英监测情况：焚烧炉调试之前，在厂址区域主导风向的上、下风向各设了1个土壤二噁英监测点，监测结果已向我局备案；验收监测期间，再次对土壤二噁英进行了监测，其结果符合相关标准限值。

7、环境管理与环境风险：工程执行了建设项目环境保护的管理规定，基本落实了环评审批意见的要求，制定了环保管理制度，编制了环境风险应急预案并向环保部门进行了备案。

8、总量控制：根据验收监测数据，二氧化硫、氮氧化物、二噁英、汞、镉、铅的年排放量均低于环评批复的总量控制指标要求。

三、光大环保能源（益阳）有限公司益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，污染物排放达到国家规定的排放标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

四、项目投入运行后，你公司须严格做好污染防治设施、环境风险防范设施的运行管理和维护，确保外排废气、废水稳定达标，杜绝因污染引发居民投诉或群体性事件；定期做好二噁英的跟踪监测跟踪，并将监测结果报环保部门备案；项目产生的焚烧飞灰采用水泥、螯合剂固化后其含水率、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒、二噁英等监测结果达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB 16889-2008）标准限值要求，再送至益阳市生活垃圾填埋场进行填埋处理;积极联系住建部门加快搬迁安置房的建设进度，尽快完成搬迁居民的安置工作，确保拆迁房屋拆除到位；加强环境风险防范工作，杜绝环境风险事故的发生。

五、由益阳市环境监察支队负责该企业的日常环境监督管理。

益阳市环境保护局

2016年11月29日