益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂110kV升压站扩建工程

建设项目环境影响报告表修改说明
根据《益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂110kV升压站扩建工程环境影响报告表技术审查会评审意见》，本次评价对报告中相应内容进行了修改和完善，修改和完善的内容采用加下划线表示，具体修改内容见下表和报告中内容。
	序号
	评审意见
	修改内容
	修改

位置

	1
	介绍清楚原有污染源以及主要环境影响，采取的措施，措施是否合理，上期批复及执行情况、验收情况及结论
	已补充原有污染源以及主要环境影响，采取的措施，上期工程已补办相关手续
	P3-4，P10

	2
	增加应急方案及环境风险分析
	已增加了应急方案及环境风险分析
	P32

	3
	完善类比预测
	补充了“电磁环境影响专题评价”，重新进行了类比预测
	P40-43

	4
	落实与会代表和专家提出的其它意见
	已按照会代表和专家提出的其它意见修改完善
	详见文本中下划线


建设项目环境影响报告表
	项目名称：
	益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂

110kV升压站扩建工程

	建设单位：
	光大环保能源（益阳）有限公司

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	编制单位：
	核工业北京化工冶金研究院
	

	
	编制日期：
	2019年12月
	


目    录
一、建设项目基本情况……………………………………………………………….1
二、建设项目所在地自然环境简况………………………………………………..11
三、环境质量状况…………………………………………………………………..14
四、评价适用标准…………………………………………………………………..17
五、建设项目工程分析…………………………………………………………… .18
六、项目主要污染物产生及预计排放情况………………………………………..21
七、环境影响分析…………………………………………………………………..23
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果……………………………….35
九、结论与建议……………………………………………………………………..37
十、电磁环境影响专题评价………………………………………………………..40
附图：

附图1   交通位置图

附图2   地理位置图

附图3   益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂平面布置图

附图4   升压站平面布置图

附图5   监测布点图
附件：
附件1   环评委托书

附件2  湖南省发展和改革委员会关于益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目核准的批复

附件3   益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂环境影响报告书的批复
附件4   益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂竣工环境保护验收的批复
附件5   益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目环境影响报告书的批复

附件6   益阳市城市生活垃圾焚烧发电110kV升压站工程建设项目环境影响报告表的批复

附件7   现状监测报告
附件8   技术评审意见
附表：

建设项目环评审批基础信息表
一、建设项目基本情况

	项目名称
	益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂110kV升压站扩建工程

	建设单位
	光大环保能源（益阳）有限公司  

	法人代表
	邱 波
	联系人
	吴健康

	通讯地址
	湖南省益阳市谢林港镇青山村光大环保能源（益阳）有限公司

	联系电话
	13875399899
	传真
	
	邮编
	413057

	建设地点
	湖南省益阳市谢林港镇青山村

	立项审批部门
	湖南省发展和改革委员会
	批准文号
	湘发改能源发[2014]956号

	建设性质
	新建□ 扩建■ 技改□ 
	行业类别

及代码
	电力供应业D4420 

	占地面积

（平方米）
	870
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	360
	其中，

环保投资

（万元）
	54
	环保投资占总投资比例（%）
	15.0

	预期投产日期
	2020年10月

	工程内容及规模

1、项目概况

1.1项目由来

益阳市目前已建成1 座生活垃圾焚烧发电厂（益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂，运营单位为光大环保能源（益阳）有限公司）和1 座卫生填埋场（白鹤山垃圾填埋厂），随着城乡生活垃圾处理一体化的逐步推进，卫生填埋场的处理能力将逐渐不足，目前白鹤山垃圾填埋厂已经封场。益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂虽然配置了2×400t/d的机械炉排焚烧炉，但由于垃圾量增多，目前实际处理量约为1000t/d 以上，已处于超负荷运行状态，且益阳市垃圾清运服务范围不断扩大，垃圾收集量将进一步增加。

为解决垃圾量不断增长的处理需求和公司处理能力不足的矛盾，实现对生活垃圾无害化、减量化、资源化处理，有效地减少垃圾重量和容积，减少填埋用地，合理利用能源，改善益阳市的环境质量，光大环保能源（益阳）有限公司拟在现有厂区内建设“益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目”，扩建1 台600t/d 的机械炉


依托电厂内

	有污水处理设施处理后全部回用


			供电

	电厂内所发电能为施工供电电源


		环保工程

	主变降噪

	①在有固定位置的机械设备底部进行基础减震，避免设备振动而引起的噪声值增加；②生产设备要按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生


			污水处理

	依托电厂内现有污水处理设施处理后全部回用


			事故油池

	依托前期已建的容量为35m3的事故油池，满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求，事故油池的废油由有资质单位回收处理理


			危废暂存间

	依托前期已建的容量为72m2的危废暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求，废旧蓄电池由有资质单位回收处理




运

	期

	电磁

环境

	工频电场

	kV/m

	工频电场

	kV/m


			工频磁场

	μT

	工频磁场

	μT


		声环境

	昼间、夜间等效声级，Leq

	dB(A)

	昼间、夜间等效声级，Leq

	dB(A)


	4、评价等级与范围

4.1评价等级

4.1.1电磁环境影响评价工作等级

本项目升压站电压等级为110kV，属于户外式变电站，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中4.6评价工作等级的表5，本次环评电磁环境影响评价等级为二级。

表5  输变电工程主要环境影响评价工作等级

分类

电压等级

工程

条件

评价工作等级
交流

110kV

变电站

户内式、地下式

三级

户外式

二级

输电线路

1.地下电缆

2.边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线

三级

边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线

二级

4.1.2声环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）规定：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)~5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价；建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受噪声影响人口数量增加较多时，按三级评价。

本工程项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量＜3dB（A），且受影响人口数量变化很小，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），经综合分析确定本工程噪声影响评价为二级。

4.1.3生态环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中生态环境影响评价等级的划分方法，确定本项目生态环境影响评价等级，划分原则见表6。

表6  生态影响评价等级表

影响区域生态敏感性

工程占地（含水域）范围

面积≥20km2或长度≥100km

面积2~20km2或长度50~100km

面积≤2km2或长度≤50km

特殊生态敏感区

一级

一级

一级

重要生态敏感区

一级

二级

三级

一般区域

二级
三级

三级

本项目

①：本工程升压站占地870m2，小于2km2；

②：本项目影响区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等特殊或重要生态敏感区，生态敏感性属一般区域

综上所述：本项目工程占地范围＜2km2，工程影响区域生态敏感性为一般区域。因此，确定本项目生态环境影响评价等级为三级。

4.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中的相关规定，确定本工程的评价范围如下：

4.2.1电磁环境

110kV升压站电磁环境影响评价范围为站址边界外30m。

4.2.2声环境

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），该升压站的声环境评价范围为升压站厂界外200m。

4.2.3生态环境

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），升压站生态环境影响评价范围为站场外500m内。由于本项目位于发电厂用地范围内，不新增占地，生态环境已在《益阳市生活垃圾焚烧发电厂项目环境影响报告书》中评价，故在此不做评价。

5、工程建设的环保投资

本工程总投资为360万元，其中环保投资参照《益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目环境影响报告书》的环保投资计算，为54万元，占本工程总投资的15.0%。环保投资情况见表7所示。

表7  项目环保投资一览表

类别

设备名称

投资估算（万元）

备注

本期升压站扩建工程

施工期

扬尘防护措施费

   10

与发电厂扩建工程同时进行

废弃碎石及渣土清理

8

水土保持、绿化恢复措施
5

电厂内现有污水处理设施

5

施工围挡

5

运营期

72m2危废暂存间，集中存放日常检修产生的废变压器油和废铅蓄电池，交具有相关危废处置资质的企业处置

9

/

事故油池

8

环境管理与监测

4

/ 

合计

54

6、与工程有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为扩建工程，与本期工程有关的原有污染源主要为发电厂前期已运行的110kV升压站内的容量为1×20 MVA的主变，对环境产生的污染主要为电磁辐射及噪声、固废的影响，详述如下：

6.1前期工程主要污染源及环境影响

110kV升压站前期工程的主要污染因子为噪声、工频电场、工频磁场。为了解工程周围的电磁环境及声环境现状，建设单位委托湖南省核工业中心实验室对升压站四周的工频电场、工频磁场及噪声进行了现状监测。由监测结果可知，前期工程站址四周工频电场强度为0.09~2.06V/m，工频磁感应强度为0.2250~0.9635μT，均满足工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT的标准限值的要求；声环境质量现状昼间噪声为43.2~48.2dB(A)，夜间噪声为36.1~37.2dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）标准要求。

6.2升压站内现有环保措施

6.2.1电磁环境

对高压一次设备采用了均压措施；站内电气设备进行了合理布局；选用了具有抗干扰能力的电气设备，设置了防雷接地保护装置，站内配电架构的高度、对地的距离和相间均保持了一定距离，设备间连线离地面亦保持了一定的高度。

6.2.2噪声

升压站内主要噪声源设备主变压器布置在户内，以尽量减少噪声对外环境的影响；采取了均压措施、选择高压电气设备和导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施，降低电晕放电噪声。

6.2.3固体废物

升压站日常运行产生的固体废物主要为废油和废旧蓄电池。前期工程在升压站东北侧约50m处已建一座容积为35m3的事故油池，主变压器下方设置有卵石层和储油坑，通过事故排油管与事故油池相连，用于收集事故状态下事故排油，事故油池的废油由有资质单位回收处理； 发电厂内已建一座容量为72m2的危废暂存间，位于电厂内飞灰养护车间的东南角，用于暂存废旧蓄电池，定期由有资质单位回收处理。


	


二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形地貌、气候与气象、水文、地表水、地下水、生态等)： 

1、地理位置

益阳市东与长沙市、岳阳市毗邻，南与娄底市交界，西与怀化市相连，北与常德市接壤。资江由西向东蜿蜒流过市区，319 国道、长（沙）常（德）高速公路横贯东西，东南经长常高速公路到长沙市69km，西北距常德85km，是洞庭湖经济区的中心城市之一，且紧临湖南省负荷中心的长沙、湘潭、株洲，交通便利。

本项目位于益阳市谢林港镇青山村益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂内北中部靠东侧位置，中心地理坐标为东经112°16'2.15"，北纬 28°33'44.75"。

项目交通位置图见附图1，地理位置图见附图2。
2、地形地貌

益阳市地貌形态多样，山丘、岗、平原、湖具全，以山地、平原为主，西南部山高坡陡，中部丘岗起伏，东北部平坦开阔，整个地势自西南向东北递降，朝洞庭湖倾斜。地层为第四纪硬塑粘地层、砾石层、残积粘土层，上述地层强度较高，层位稳定，下伏基岩为玄武岩。厂址用地范围表层土质为黄粘土，土质较好，场地已平整。根据发电厂工程建设情况，厂址地质条件较好，未发现岩溶和断层，满足生活垃圾焚烧发电厂建厂要求。地下水文地质条件简单，无明显的不良工程地质现象。

根据湖南省建设委员会[84]湘建字(005)号转发国家地震局和城乡建设环保部[83]震发科字(345)号通知《中国地震烈度区划图》，确定益阳市地震烈度为6 度。

3、气候与气象

本项目所在地区属亚热带大陆季风湿润气候，具有气候温和，四季分明，热量丰富。雨水充足的特点。春季寒流频繁，仲夏初秋多旱、冬季严寒期短。多年年平均气温17.3℃，极端最高气温41℃，极端最低气温-9.2℃；年平均降雨量1512.6mm，年平均蒸发量1181.0mm，年平均风速1.9m/s，历年最大风速19m/s。全年主导风向为NW，出现频率为14%；冬季（一月）主导风向为NNW，出现频率为18%；夏季（七月）主导风向为SSE 和S，出现频率为17%。全年静风频率为20%。

4、水文

益阳市赫山区境内水系发达，有长度5 公里以上河流40 条。多数自南或西南流向北及东北，呈树枝状分布，分属于资水、湘水及洞庭湖三大水系。区内流域总面积1363 平方公里，其中流域面积100 平方公里以上河流5 条。

益阳市赫山区内湖泊主要是17 个内湖，即防洪大堤垸内呈封闭状态的湖泊。东烂泥湖，原名来仪湖，为区内第一大内湖。鹿角湖，又名陆家湖、六甲湖，是当时围垦凤凰湖后益阳县内第二大内湖。

资江：属洞庭湖水系，长江一级支流，发源于广西资源县境内猫儿山东北麓，浩浩北去，最后注入湖南省洞庭湖，流经广西资源县、湖南城步县、武冈市、隆回县、洞口县、邵阳县、邵阳市、新邵县、冷水江市、新化县、安化县、桃江县和益阳市，共13 个县市，干流全长713km，流域面积282142km2，平均坡降0.65‰，流域内多山地和丘陵，地势大致西南高、东北部低，资江流经桃江县域102km，河道平均坡降0.38‰；河道平均宽度280m，最大流量11800m3/s；最小流量：90.5m3/s；多年平均流量：688m3/s；最高洪水水位：40.79m；最低枯水水位：34.29m；多年平均水位：35.57m。

志溪河是资江的一级支流，全长68.5km，流域面积680.5km2，经灰山港镇、桃花江镇、泥江口镇、龙光桥镇、新市渡镇、谢林港镇、会龙山街道办事处等乡镇办事处入资江。

5、生态环境

益阳野生动物资源，按经济意义和生态地理分布，大致可分两种类型：境内东北部的南县、沅江市和赫山区东部，湖泊众多，河港交织，水草丰茂，盛产鱼虾和龟、鳖、鳝、螺等小水产。每年秋后，还有大批雁行目、鸻形目候鸟来此觅食越冬。陆栖脊椎动物较常见。境内西部和中部地域，包括安化县、桃江县、赫山区和资阳区西南部，山丘延绵，森林广布，野生动物以哺乳类、爬行类和鸟类居多。主要为斑鸠、野鸡、野猪、獾、貉和蛇等。全市植物资源有藻类、菌类、苔藓、蕨类、裸子植物和被子植物六大类，广泛分布在山地、平原和水域，直接或间接地为农业利用。

赫山区植物资源种类丰富，共有1530 种，其中木本植物858 种，竹类植物44种，藤本植物82 种，草本植物546 种（具有经济价值的水生植物29 种），主要包括各种食用、药用、单宁、淀粉、油料、芳香油料、观赏类等植物。

本项目区植被类型主要有：常绿栎类林，落叶常绿阔叶混交林，次生混交林，以马尾松、杉木为主的针叶林，以水杉、枫杨为主的防护林，以油茶、果园为主的经济林，灌丛，草甸、沼泽，水生植被等十个类型。

本项目所在区域周边无自然保护区，未发现珍稀野生动植物。动物资源主要是农村散养的猪、牛、鸡、鸭等家畜、家禽。无珍稀动植物保护区，无重点保护的野生、珍稀濒危动物。区域内无大型渔业、水生养殖业、自然保护区，未发现野生的珍稀濒危动植物种类和文化古迹保护单位。




三、环境质量状况


0

	4488

	工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT 

	110kV升压站南侧

	0.26

	0.2250

	
	110kV升压站西南侧

	0.23

	0.2420

	
	110kV升压站西侧
	2.06

	0.6051

	
	110kV升压站北侧
	0.63

	0.9635

	

	表11  声环境质量现状监测结果一览表

监测点位置

监测值dB（A）

标准限值dB（A）

昼间
夜间
昼间
夜间
110kV升压站东侧
47.4

36.6

60

50

110kV升压站南侧
43.2

36.8

60

50

110kV升压站西南侧

46.6

36.1

60
50

110kV升压站西侧
45.3

36.3

60

50

110kV升压站北侧
48.2

37.2

60

50

（6）监测点位的合理性分析

由升压站平面布置图（站址边界呈“L”型）可知，前期主变布置在站内中间、本期主变布置在站内东侧、相关配电装置布置在站内西侧，且前期工程已运行。为准确了解现状工频电场、工频磁场及噪声情况，监测单位依据《环境影响评价技术导则—声环境》和噪声监测规范布点要求，分别在前期跟本期扩建工程周围均匀布设监测点位，既可以了解前期工程产生的工频电场、工频磁场及噪声情况，又可以了解本期扩建工程工频电场、工频磁场及噪声的现状情况。各监测点位于站址围墙外侧5m、距地面高度1.5m以上，符合导则及规范要求，布点合理。
（7）现状调查结果分析

①工频电场及工频磁场

由表9可知，110kV升压站站址四周工频电场强度为0.09~2.06V/m，工频磁感应强度为0.2250~0.9635μT，均满足工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT的标准限值的要求。

②声环境

由表10可知110kV升压站站址厂界四周声环境质量现状，昼间噪声为43.2~48.2dB(A)，夜间噪声为36.1~37.2dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）标准要求。说明站址区声环境质量现状较好。

2、生态环境

益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂110kV升压站站址位于益阳市谢林港镇青山村益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂北中部靠东侧，周边植被主要为厂内绿化灌草，地形起伏较小，生态环境良好。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

根据现场踏勘及工程设计资料，以及对110kV升压站所经地区情况的了解，升压站站址位于益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂内，属于厂中厂，评价范围内无风景名胜区、生态功能保护区、水土流失重点防治区、森林公园等需特殊保护的地区，亦无珍稀动植物栖息地或特殊生态系统、天然林、重要湿地等生态敏感与脆弱区。升压站周围200m范围内无噪声敏感目标分布，升压站周围30m范围内无电磁敏感目标。本次评价环境保护目标为发电厂厂区内已建的化验室和门卫。

      表12  升压站主要环境保护目标

环境要素

保护目标

方位及距站界最近距离

房屋结构

电磁环境
化验室

S，紧邻

1F

门卫

W，紧邻

1F

声环境

化验室

S，紧邻

1F

门卫

W，紧邻

1F




四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、声环境

110kV升压站站执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

2、工频电场、工频磁场

依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，为控制本工程工频电场、磁场所致公众曝露，环境中电场强度控制限值为4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。

	污染物排放标准


	1、厂界环境噪声排放标准

110kV升压站厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求即：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

2、施工噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。

3、电磁辐射

依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，为控制本工程工频电场、磁场所致公众曝露，环境中电场强度控制限值为4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。

4、危险废物

事故废油及废蓄电池等危废的临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）。



	总量控制指标
	该项目是输变电工程，目前仅有工频电磁场、噪声的排放控制指标，建议不设总量控制指标。



五、建设项目工程分析

	工艺流程简述(图示)

本升压站属于益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂的附属工程，站内建筑包括：高低压配电房、出线间隔、主变压器基础、控制柜、事故油池、主机柜等建筑物。

焚烧发电厂的10.5kV电能通过站内的变压器升至电压为110kV电能，再向周围变电站输出电能。110kV升压站工程工艺流程及产污位置见下图所示。

1、施工期工艺流程简述

[image: image10]
[image: image11.emf]征地

场地

平整

基础开挖

基础建设

房屋建设

设备安装

投产使用

土地占用

噪声 、 扬尘 、 水

土流失 、生活垃

圾 、施工废水

噪声 、扬尘 、 施工机械

燃油废气 、 水土流失 、

生活垃圾、 施工废水

电晕噪声、 生活污

水、 事故废油 、电

磁 、 生活垃圾


2、运营期工艺流程简述

110kV配电装置   110kV配电装置       主变：1×20MVA+1×20MVA    10.5kV配电装置  10.5kV电能

[image: image12.emf][image: image13.emf][image: image14.png]


[image: image15.png]L, D= mg{yloﬂ Lo }

-



[image: image16.png]Ly{r)=L,+D. -4

4

ot A+ A+ A+




[image: image17.png]


[image: image18.png]


 




主要污染工序：

1、施工期

（1）生态环境及土地占用

本站位于益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂北中部东侧，升压站占地面积870m2，目前场地为建设用地。施工期对生态环境的影响主要为本期工程占地范围内的水土流失，工程施工破坏地表植被，若不及时采取措施也将引起水土流失，影响生态系统的稳定性，影响景观。项目施工期水土流失具有分散性和不均衡性，具体表现为在施工初期由于裸露面较为广泛，水土流失现象较为严重，伴随着地面硬化及建筑物的建设，水土流失现象将会大幅减少。因而只要在施工过程中严格落实水土保持及植被恢复措施，施工过程中水土流失现象是可控的。施工期结束后，应及时采取地面硬化、绿化等防治措施。
（2）噪声

施工过程中产生的噪声污染主要来自各种施工机械作业噪声、施工运输车辆噪声等，其源强噪声级在79dB(A)~95dB(A)之间，站址周边200m范围内无居民居住，影响较小。

（3）废（污）水

由于升压站施工期间采用外购商品混凝土，因此产生的生产废水较少。本项目施工期间产生的污水主要有：地面开挖过程产生的排水；施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生的含油废水；土石方工程裸露后在雨天形成的高浊度雨水；还有施工现场清洗废水和施工人员生污水等。主要污染因子为COD、氨氮和悬浮物。

（4）固体废物

由于本工程基本上都是在厂界内施工，产生的固体废弃物定点堆放、管理，所以对周围的环境影响甚微。另外，车辆装载运输时泥土的散落、车轮沾上的泥土会导致运输公路上布满泥土。因此施工中必须注意施工道路堆土的处置，及时清理。施工期生活垃圾应及时清理，由电厂内环卫部门负责收集后送往炉膛焚烧处理。

2、运营期

（1）电磁影响

升压站在运行过程中，升压站周围一定范围内会产生一定强度的工频电场、工频磁场。

（2）噪声

升压站运行中主变压器会产生噪声影响。

（3）废水

运营期废水主要是升压站工作人员的生活污水，本项目不专门增设工作人员，全部依托电厂内工作人员对升压站进行管理。故升压站运营期不产生生活污水。

（4）环境空气

本站运行不产生环境空气污染物。

（5）固体废物

运行期的固体废物主要为废油、废旧蓄电池。废旧蓄电池暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理。事故油池的废油交由有资质单位回收处理。

	环境风险情况

升压站的事故风险主要为变压器油外泄污染环境意外事故。针对变压器箱体贮有变压器油，在升压站东北侧已建事故油池一座，满足GB50229-2019《火力发电厂与变电站设计防火规范》要求。本工程升压站因事故产生的事故废油、含油废水等危险废物纳入发电厂统一管理，并委托有危废处理资质的单位处理。




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前

产生浓度及产生量
	处理后

排放浓度及排放量

	大气

污染源
	施工扬尘、

车辆尾气
	TSP
	微量
	微量，TSP排放浓度不大于0.3mg/Nm3

	水污

染物
	施工期
	施工废水
	SS
	少量
	经现有污水处理设施处理后回用，不外排

	
	
	生活污水
	SS、BOD5
COD、氨氮
	少量
	

	工频电磁场
	升压站
	工频电场

工频磁场
	——
	工频电场：<4kV/m

工频磁场：<0.1mT

	固体

废物
	施工期固废
	施工建筑垃圾、生活垃圾
	——
	分别集中堆放，统一

清运

	
	运营期
	生产固废
	废变压器油
	——
	暂存事故油池，交有资质单位回收处理

	
	
	
	废旧蓄电池
	——
	暂存危废暂存间，定期交有资质单位回收处置

	噪声
	施工期
	升压站施工中主要的噪声源有吊机、卡车等，其声源声功率级为79~95dB（A）。

	
	运营期
	升压站运行噪声源主要来自于主变压器等大型声源设备，主变压器噪声为65B(A)。

	主要生态影响（不够时可附另页）
益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂110kV升压站扩建工程位于湖南省益阳市谢林港镇青山村，升压站占用土地890m2，站址的开挖主要造成以下两方面的生态影响：①造成部分植被破坏；②升压站永久占地改变了土地的使用功能。

因升压站扩建工程场地在已批的发电厂的征地范围内，不新增土地，且电厂内场地已采取了防治水土流失的措施，厂内有一定面积的植被绿化，同时由于生态环境已在《益阳市生活垃圾焚烧发电厂项目环境影响报告书》中评价，故在此不做评价。




七、环境影响分析

	施工期环境影响分析：

工程施工对周围环境影响主要为施工废水、施工噪声、施工固废，扬尘及生态方面产生的影响。随着施工期的结束，这部分影响也随之消失，施工期的影响是可恢复的。

1、施工噪声影响分析

施工期噪声的主要来源是高噪声的施工机械设备。由于施工阶段一般为露天作业且无隔声与降噪措施，受影响面较大。本评价针对主要噪声源进行环境影响预测分析。

a．升压站施工噪声水平类比调查

升压站施工期机械运行将产生噪声，根据国内外同类变电站施工所使用的设备噪声源水平类比调查，其中主要施工机械噪声水平如下表12所示。 

表13  施工机械及车辆噪声源强

施工机械及运输车辆名称

噪声值Leq（dB（A））

距声源5m

距声源10m

液压挖掘机

82～90

78～86

轮式装载机

90～95

85～91

推土机

83～88

80～85

重型运输车

82～90

78～86

打桩机

100～110

95～105

混凝土输送泵

88～95

84～90

b．升压站施工噪声预测计算模式

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则－声环境》，采用点声源几何衰减计算公式预测，施工噪声预测计算公式如下：


式中：

L2---点声源在预测点产生的声压级；L1---点声源在参考点产生的声压级；

r2---预测点距声源的距离；r1---参考点距声源的距离；

△L---修正声级。

c．施工噪声预测结果与分析

根据升压站的平面布置和施工使用情况，利用表12中主要施工机械噪声水平类比资料作为声源参数，根据施工噪声预测模式进行预测，计算出单台施工机械或车辆噪声随距离衰减的情况见下表14。

表14 单台施工机械或车辆噪声随距离衰减  单位：dB（A）

序号

距离

  (m)

施工

设备

10

20

40

60

80

100

150

200

250

300

350

520

1

液压挖掘机

82

75.9

69.8

62.3

59.1

56.6

52

/

/

/

/

/

2

轮式装载机

88

81.9

75.8

68.3

65.1

62.6

58.0

54.7

/

/

/

/

3

推土机

82.5

76.4

70.3

62.8

59.6

57.1

52.5

/

/

/

/

/

4

重型运输车

82

75.9

69.8

62.3

59.1

56.6

52.0

/

/

/

/

/

5

打桩机

100

93.9

87.8

80.3

77.1

74.6

70.0

66.7

64.0

61.8

60.0

54.9

6

混凝土输送泵

87

80.9

74.8

67.3

64.1

61.6

57.0

53.7

/

/

/

/

由表14可知，除打桩机外，距一般施工机械60m处的噪声水平为62.3～68.3dB

（A），基本能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB限值的要求。

为降低施工期噪声对周边环境的影响，环评建议施工期应采取以下措施：

（1）合理安排施工时间，严禁夜间施工。

（2）合理选择施工机械、施工方法、施工现场，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增强现象的发生。

（3）施工机械集中处应注意有一定的施工场地，施工场界范围的确定应参考施工场界噪声限值。

（4）施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，施工场地周围设置围栏，采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强，夜间不施工。

2、施工期环境空气影响分析

（1）环境空气污染源

施工扬尘主要来自于土建施工的土方开挖、建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。

施工阶段，尤其是施工初期，主变基础开挖和土石方运输会产生扬尘污染，特别是本工程区域降水稀少、气候干燥，若遇大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域(大约50m范围内)空气中的TSP明显增加。

（2）拟采取的环保措施

参照《益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂环境影响报告书》中提出的施工期环境空气污染环保措施。

①施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。

②施工时应相对集中配置或使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘和噪声；此外，对于裸露施工面应定期洒水，减少施工扬尘。

③车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏散，控制扬尘污染。

④加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。

⑤进出施工场地的车辆限制车速，场内道路、堆场在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。

⑥施工临时中转土方以及废土废渣等要合理堆放，可定期洒水进行扬尘控制。

⑦施工结束后，按“工完、料尽、场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。

（3）施工扬尘影响分析

施工时，由于土石方的开挖造成植被破坏、土地裸露，产生局部二次扬尘，可能对周围50m以内的局部地区产生暂时影响，但土建工程结束后即可恢复。此外，在建设期间，大件设备及其他设备材料的运输，可能会使所经道路产生扬尘问题，但该扬尘问题只是暂时的和流动的，当建设期结束，此问题亦会消失。对建设过程中的施工扬尘在采取了上述环境保护措施后，对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。

3、施工期废水环境影响分析

（1）施工期废水

施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。

对于本工程而言，施工废水主要包括雨水冲刷开挖土石方及裸露场地，砂石料加工、施工机械和进出车辆的冲洗水。

（2）拟采取的环保措施

参照《益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂环境影响报告书》中提出的施工期废水采取的环保措施。

①将物料、车辆清洗废水、建筑结构养护废水集中收集，依托电厂内现有污水处理站处理后回用，不外排。 

②施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避开雨季开挖作业。同时要落实文明施工原则，不漫排施工废水。

③本工程使用商品混凝土，对于其他砂石料加工，建议集中进行，在砂石料加工的施工区域，施工单位设置简易排水系统，并设置简易沉淀池，使产生的施工废水经现有厂区污水处理站处理后回用，不外排。

④施工人员生活污水依托电厂内现有生活污水处理设施处理，处理后全部回用，不外排。

（3）施工废水影响分析

在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废水不会对周围水环境产生不良影响。

4、施工期固体废弃物环境影响分析

由于本工程基本上都是在厂界内施工，产生的固体废弃物定点堆放、管理，所以对周围的环境影响甚微。另外，车辆装载运输时泥土的散落、车轮沾上的泥土会导致运输公路上布满泥土。因此施工中必须注意施工道路堆土的处置，及时清理。施工期生活垃圾应及时清理，由厂区环卫部门负责收集后送往炉膛焚烧处理。

运行期环境影响分析：

运行期主要污染因子：噪声、工频电场、工频磁场。

1、电磁环境影响预测与评价

1.1电磁环境影响分析及评价

	本工程电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。

1.2评价方法

本工程中升压站采用类比法进行预测，具体过程详见电磁环境影响评价专题。

1.3电磁环境影响分析

通过类比分析预测，本期升压站扩建工程投运后产生的工频电场、工频磁场能够分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的标准限值要求。

2、声环境影响分析

本期110kV升压站扩建工程运行期声环境影响采用模式预测的方法进行。
2.1预测模式

采用《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ 2.4—2009）中的室外工业噪声预测模式。

（1）室内声源等效室外声源

①如上图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Lp1—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
Lw —为某个声源的倍频带声功率级，dB； 

r—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； 

R—房间常数，m2；R=Sа/(1－а)，S为房间内表面积，а为平均吸声系数。

Q—方向因子，无量纲值。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

式中Lp1i(T) —靠近围护结构处室内N个声源 i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； 

N—室内声源总数。 

在室内近似为扩散声场时，按③中公式计算出靠近室外围护结构处的声压级。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 

Lp2i(T) = Lp1i(T)－(TLi+6） 

式中Lp2i(T) —靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 

然后按④中公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

④将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw ： 

Lw = Lp2(T) + 10lgs 式中：S—透声面积，m2。 

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 

（2）室外声源 

①计算某个声源在预测点的倍频带声压级


式中：

Lw——倍频带声功率级，dB；

Dc——指向性校正，dB，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw
的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数   。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A——倍频带衰减，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

②已知靠近声源处某点的倍频带声压级     ，计算相同方向预测点位置的倍频带声压级

[image: image1.png]Ly(r)=L,(p)—4




预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按如下计算：

[image: image2.png]L)=10zg] $10° ol




式中：

Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi ——i倍频带A计权网络修正值，dB。 

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压，只能获得A声功率级或某点的A声级时，按如下公式近似计算；

[image: image3.png]



A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500HZ的倍频带作估算。

③各种因素引起的衰减量计算

a.几何发散衰减衰减量：

[image: image4.png]Ay =20Lglr




b. 空气吸收引起的衰减量：

[image: image5.png]



式中：a——空气吸收系数，km/dB。

c. 地面效应引起的衰减量：

[image: image6.png]



式中：
r——声源到预测点的距离，m；

hm——传播路径的平均离地高度。 

④预测点的预测等效声级

[image: image7.png]uLg{m"“«
£10%5)





式中：

 Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

 Leqb——预测点的背值，dB（A）；

 （3）多个室外声源噪声贡献值叠加计算

①计算声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA,j，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总等效声级为

[image: image8.png]Less :mlg[Tero“‘“ +Vz10 ]





式中：ti—在T时间内j声源工作时间，s； 

tj—在T时间内i声源工作时间，s； 

T—计算等效声级的时间，h;

N—室外声源个数，M等效室外声源个数。

4）噪声叠加值计算

[image: image9.png]uLg{m"“«
+10%5 )





式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； 

Leqb——预测点的背值，dB（A）。

2.2噪声源强

本期扩建工程对周围声环境的影响主要是由升压站中的主变压器产生，参照《6kV~500kV级电力变压器声级》（JB/T10088-2004），主变容量20MVA电压等级的变压器其噪声声功率按65dB(A)考虑，本次预测所有声源按面源建模预测。

2.3预测计算结果及评价

   按照上述预测模式对本工程主变运营后升压站四周噪声进行预测，预测结果见表15-1、15-2。

表15-1  本期扩建工程主变运行后厂界噪声预测结果  单位：dB（A）
测点

时段

贡献值

标准值

是否满足标准

升压站东侧

昼间

48.14
60

满足

夜间

48.14
50

满足

升压站南侧

昼间

47.06
60

满足

夜间

47.06
50

满足

升压站西南侧

昼间

36.19
60

满足

夜间

36.19
50

满足

升压站西侧

昼间

36.03
60

满足

夜间

36.03
50

满足

升压站北侧

昼间

41.85
60

满足
夜间

41.85
50

满足
表15-2  前期和本期主变全部运行后厂界噪声预测结果  单位：dB（A）

测点

时段

贡献值

预测值

标准值

是否满足标准

升压站东侧

昼间

48.82
49.51
60

满足

夜间

48.82
48.90
50

满足

升压站南侧

昼间

47.15
48.62
60

满足

夜间

47.15
47.53
50

满足

升压站西南侧

昼间

36.93
47.05
60

满足

夜间

36.93
39.55
50

满足

升压站西侧

昼间

36.29
45.81
60

满足

夜间

36.29
39.31
50

满足

升压站北侧

昼间

42.36
49.21
60

满足
夜间

42.36
43.52
50

满足
由表15-1、15-2的计算结果可知，本期扩建工程运行后厂界四周均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，前期和本期主变全部运行后厂界四周均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。
3、固体废物影响评价
升压站运行产生固体废物主要为废铅酸蓄电池及事故废油，建设单位应做好对废旧蓄电池、事故废油的收集、暂存和处置工作，委托有资质的单位回收处理。

（1）事故废油

根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），废油属危险废物，类别代码为HW08，废物代码900-249-08。按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），建设单位已在升压站东北侧建设一座容量为35m3事故油池，符合相应的设计规范要求，能满足事故情况下的废油存储。变压器四周设排油槽，集油坑、事故油池、排油槽四壁及底面均采用三层防渗措施。三层防渗措施为防水涂料一层，20mm厚防水砂浆(1:3水泥砂浆掺5%的防水粉)一层，柔性合成高分子防水材料。能够满足防渗要求，防治废油渗漏产生污染。集油坑、排油槽与事故油池相连，以防止检修时变压器内的油外流造成污染。集油坑、排油槽与事故油池均应为封闭设施，要做好防风、防雨、防晒措施，周围必须设置围墙或其它防护栅栏及警示标志，并设有应急防护措施。事故油池的废油以及定期更换的变压器油统一收集后由有资质单位回收处理。
本次扩建工程新增单台主变油量约为16t，事故油的密度约0.895t/m3，算出事故油池容积约为17.88m3；升压站前期工程主变油量约为14t，算出事故油池容积约为15.64m3；因此根据前期和本期主变油量计算出总事故油池容积为33.52m3。升压站现已建成一座容量为35m3事故油池，其容量大于33.52m3，因此本期扩建工程产生的废油依托前期已建的事故油池贮存是可行的。
（2）废旧蓄电池

根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），废旧蓄电池属危险废物，类别代码为HW49，废物代码900-044-49。按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），建设单位已在电厂内飞灰养护车间的东南角建成一座容量为72m2的危废暂存间，对废旧铅蓄电池统一收集，存放于危废暂存间，定期交由有资质的单位集中处理。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求建设，进行了基础防渗处理，地面采用坚固、防渗的材料，进行耐腐蚀的硬化处理，并设置了符合要求的堵截泄漏的裙脚和疏导系统，危险废物堆放要做到防风、防雨、防晒，并配备消防设备。危险废物暂存地设立危险废物警示标志，并最终交由有资格单位回收处置。

4、水环境影响评价

本工程升压站的运维人员即发电厂的工作人员，食堂、宿舍等公用设施全部依托已批的电厂内办公生活设施，无生活污水直接排放；绿化草坪为免维护植草类，无需绿化用水。站内排水主要为地面雨水，根据《益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂环境影响报告书》，站内雨水依托电厂内已建的渗滤液调节池进行收集，收集后按计划进入电厂内已建的污水处理系统，处理后全部回用，不外排。

5、环境空气影响评价

本项目运行期间没有大气污染源，没有废气排放，对周围环境空气不会造成影响。

6、生态环境影响分析

由于本升压站工程占地在已批的益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂征地范围内，且电厂内已做了地面硬化及绿化措施，占地范围较小，同时厂内原有生物量较小，没有珍稀植物，且生态环境已在《益阳市生活垃圾焚烧发电厂项目环境影响报告书》中评价，故在此不做评价。

7、运行期间事故风险分析

7.1升压站的事故风险

运行期间升压站的事故风险可能有变压器油外泄污染环境意外事故。变压器四周设封闭环绕的集油坑，并设地下事故油池，集油坑和事故油池等建筑进行了防渗漏处理。事故废油、含油废水可通过导油管进入事故油池，可有效防治漏油事故的发生或检修设备时污染环境。根据相关规定，本项目事故废油、含油废水等危险废物委托有危废处理资质的单位处理。

7.2应急方案

为预防运行期变电站的事故风险，应根据具体情况依据《安全生产法》《国家安全生产事故灾难应急预案》的要求，集合相关规程/规范和行业标准，以及工程实际情况进行编写，以防止灾害后事态的进一步扩大，减少灾害发生后造成的不利影响和损失。

8、环境管理及监测计划

8.1环境管理

环境管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为： 
    （1）制订和实施各项环境管理计划。 

（2）建立工频电场、工频磁场、噪声监测、生态环境现状数据档案。 

（3）掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。 

（4）检查污染防治设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施正常运行。 

（5）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。

8.2环境监测
8.2.1环境监测任务
    本工程建成投产后，由建设单位委托有资质的单位进行监测。
   （1）制定监测计划，监测工程运行期环境要素及评价因子的动态变化；
   （2）对工程突发性环境事件进行跟踪监测调查。
    8.2.2监测点位布设
    监测点位应布设在人类活动相对频繁区域。可根据升压站平面布置，在其厂界四周设置监测点。

监测点设置为：地面1.5m高处的工频电场强度、工频磁感应强度；

升压站围墙外1m、高度1.2m的环境噪声（Leq、L10、L50、L90、SD）。

8.2.3监测因子及频次

根据输变电工程的环境影响特点，主要进行运行期的环境监测。运行期的环境影响因子主要包括工频电场、工频磁场和噪声，针对上述影响因子，拟定环境监测计划如下表16。

表16  环境监测计划

监测因子

监测方法

监测时间

监测频次

工频电场

工频磁场
按照《交流输变工程电磁环

境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）中的方法进行

工程建成正式投产后结合竣工环境保护验收监测一次；运行期间存在投诉纠纷时进行监测

各拟定点位每年监测一次

噪声

按照《声环境质量标准》

（GB 3096-2008）中的监

测方法进行

工程建成正式投产后结合竣工环境保护验收监测一次；运行期间存在投诉纠纷时进行监测

各拟定点位每年昼夜各监测一次

8.2.4监测技术要求
   （1）监测范围应与工程影响区域相符；
   （2）监测位置与频次应根据监测数据的代表性、生态环境质量的特征、变化和环境影响评价、工程竣工环境保护验收的要求确定；
   （3）监测方法与技术要求应符合国家现行的有关环境检测技术规范和环境监测标准分析方法；
   （4）监测成果应在原始数据基础上进行审查、校核、综合分析后整理编印，并报环境保护主管部门；
   （5）应对监测提出质量保证要求。

10、环境保护措施

本项目环境保护措施一览表见表17所示。

表17  环保措施一览表

类型

污染源

环境保护措施

执行标准

噪声

主变

选用低噪声设备，并采取消声、基础减振等防噪措施

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

废水

施工期生活

污水

依托电厂内现有污水处理设施，处理后全部回用，不外排

《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的工业用水水质标准

固废

施工期生活

垃圾

施工期生活垃圾应及时清理，由厂区环卫部门负责收集后送往炉膛焚烧处理

合理处置

变压器废油

主变压器区东北侧设1座事故油池，排油槽与事故池相连；站区设1座72m2危废暂存间，用于暂存废变压器油和废铅蓄电池等危险固废，并及时交有资质的单位回收处理；场站内危险固物暂存间及事故油池应参照《危险废物贮存污染控制标准（2013年修正）》（GB18597-2001）中要求进行设计
废旧铅蓄电池

电磁辐射

主变

合理布置，远离居民区
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

环境管理与监测

/




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染物
	施工期施工现场
	扬尘
	定期洒水，对运土车辆加盖篷布，冲洗车轮
	达标排放

	水污

染物
	施工期生活污水
	SS、BOD5、COD、氨氮、
	经现有厂区污水处理站处理后回用，不外排。
	合理处置

	固体

废物
	废油
	委托有资质单位回收处理
	合理处置

	
	废旧蓄

电池
	
	

	电磁
	升压站
	工频电场强度、工频磁感应强度
	变电站附近设高压危险区域警告牌。
	达标排放

	噪声
	升压站
	设备噪声
	主变等主要噪声源布置在升压站内中央位置，尽量远离围墙，利用围墙等隔声。
	达标排放

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果：

本工程升压站占地面积890m2，工程建设对生态环境的影响主要在于新建升压站对原有植被的破坏，以及堆土处理不善时对泥土堆区造成的不良生态影响。

     施工期对生态环境的影响主要为工程占地范围内的水土流失，工程施工破坏地表植被。本项目是在现有厂区内建设，不破坏厂区周边的生态环境。工程进入营运期后，工程建设时期的开挖面已由建（构）筑物所取代或全部回填，建设过程中产生的弃土、弃渣得到有效处置，厂区进行硬化，在厂界内部进行了绿化。且生态环境已在《益阳市生活垃圾焚烧发电厂项目环境影响报告书》中评价，故在此不做评价。

	竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》，本次项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本次建设项目投产运行后，建议建设单位应按照国家相关规定及时对前期和本期工程同时组织竣工环境保护验收手续，主要内容应包括：

（1）前期和本期工程运行中的噪声水平、工频电场和工频磁场水平。

（2）前期和本期工程运行期间环境管理所涉及的内容。 
工程环保设施验收一览表见表18所示。

表18  竣工环境保护验收一览表

序号

验收项目

验收内容

1

相关环保手续

环评报告、环评批文等环境保护档案是否齐全

2

环保措施落实情况

工程设计及本环评提出的施工、运行阶段的大气环境、水环境、声环境、电磁环境保护措施落实情况及其实施效果。

3

安全警示

升压站周围及地下电缆安全警示标志。

4

污染物排放

工频电场、
工频磁场

站界工频电场、工频磁场满足标准限值4000V/m 、100μT要求。

噪声

站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准限值要求， 即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。当站界与噪声敏感建筑物距离小于1m 时， 站界噪声在噪声敏感建筑物的室内测量，其限值为昼间
50dB（A）、夜间40dB（A）。

5

环境保护目标监测点

工频电场、
工频磁场

本工程为交流输变电项目， 电磁场频率为50Hz 。根据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），50Hz （ 工频）电场强度公众曝露控制限值为4000V/m、50Hz（工频）磁感应强度公众曝露控制限值为100μT。

噪声

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区环境噪声限值标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）；

6

危险废物处置

危废是否按照国家危废转移、处置有关规定，交有相应资质单位进行处置。

7

环境监测

建设单位是否制订并实施监测计划。




九、结论与建议
	结论、措施与建议

一、结论

1、项目概况

益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂110kV升压站扩建工程位于湖南省益阳市谢林港镇青山村益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂内。场址周围有乡村道路通过，对外交通便利。工程建设内容包括：新建1台20MVA的主变压器及配电装置；10.5kV进线1回。

2、环境质量现状

（1）电磁环境

根据现场监测，现状调查结果：

益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂110kV升压站站址四周的工频电场强度为0.09~2.06V/m，工频磁感应强度为0.2250~0.9635μT，厂界四周监测点处工频电场强度满足4kV/m公众曝露限值，工频磁感应强度满足100μT的公众曝露限值要求。

（2）声环境

升压站场址声环境质量现状监测值昼间噪声为43.2~48.2dB(A)，夜间噪声为36.1~37.2dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）标准要求。升压站区声环境质量现状较好。 

3、 污染防治措施

（1）大气污染防治措施

施工扬尘主要来自于升压站土建施工的土方开挖、建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。施工期扬尘采取散装物料密闭处理、定期洒水、加强运输管理和建筑垃圾及时清运的措施，可以有效控制施工扬尘污染。

运营期无废气污染物产生。

（2）噪声防治措施

施工时尽量使用低噪声施工机械，高噪声施工机械不在夜间施工。

110kV升压站使用低噪声设备，主变压器噪声源强约为65dB(A)。

（3）地表水污染防治措施

本项目施工期污水主要是施工人员生活污水及施工废水，依托电厂内现有污水处理站处理后回用，不外排。

（4）固体废物防治措施

施工过程中产生的固体废物主要是施工建筑垃圾和生活垃圾。施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应及时清理，由厂区环卫部门负责收集后送往炉膛焚烧处理。

运行期的固体废物主要为废油、废旧蓄电池。废旧蓄电池暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。废油收集后送往有资质单位处理。

（5）生态环境污染防治措施

制定合理的施工工期，基础土建施工避开雨季；合理堆放沙石料；临时占地施工结束后恢复原貌，采取以上后，工程施工建设对周围生态环境影响较小。

4、环境影响预测分析

（1）110kV升压站电磁环境预测分析

通过类比结果表明，类比升压站站界工频电场强度为2.0～17.8V/m，均小于4000V/m的标准限值；工频磁感应强度为0.048～0.718μT，均小于100μT的标准限值。因此本工程110kV升压站工程运行后，升压站的工频电场、工频磁场均满足标准限值要求。

（2）110kV升压站噪声预测结果分析

通过预测，本升压站两期工程全部运行后厂界噪声预测值为昼间45.81~49.51dB(A)、夜间39.31~48.90dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

（3）废油、废电池

本升压站内已建一座35m3事故油池及一间72m2的危废暂存间，事故油池内的废油及危废暂存间收集的废旧电池交有资质的单位进行回收处理。

综上所述，益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂110kV升压站扩建工程在实施了本报告中所提出的各项措施后，工程施工和运行对环境的影响较小，满足国家相应标准的要求，从环境保护角度考虑，本项目的建设是可行的。
二、建议

1、加强危险废物管理，做好事故油池及集油沟的防渗工作，按照危废管理有关规定对升压站废油、废蓄电池进行收集贮存，并委托有资质单位及时进行安全处置。

2、加强宣传，普及电磁环境知识，预防和减少环保纠纷投诉。

3、在主变、配电室等装置上悬挂“高压危险、禁止攀登”等警示标志，完善升压站运维管理，防止意外事故发生。

4、工程投入运行后，建设单位应在规定的时间内委托法定检测机构开展环保监测工作，并根据相关规定组织项目竣工环保验收。




十、电磁环境影响专题评价

10.1总则

10.1.1评价因子

根据《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014）表1，电磁环境评价因子为工频电场、工频磁场。

10.1.2评价等级

根据《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014）表2，本工程为户外站，电磁环境影响评价等级为二级。

10.1.3评价范围

根据《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014）表3，110kV升压站电磁环境影响评价范围为站址边界外30m范围区域内。

10.1.4评价标准

电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定：电场强度控制限值为4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。

10.1.5环境敏感目标

本工程电磁环境影响范围内有环境敏感目标，详见表11。

10.2电磁环境质量现状监测与评价

10.2.1监测布点

结合现场踏勘情况，在升压站厂界四周各布设1个监测点，由于升压站厂界轮廓呈“L”型，故共布设5个监测点，各监测点布置为围墙外侧5m、距地面高度1.5m处。

10.2.2监测时间、监测频次、监测环境和监测单位

监测时间及环境：2019年12月12日，天气：晴；温度：12~21℃；相对湿度：47%~68%；风速：0.6~2.2m/s。

监测频次：晴好天气下，白天监测一次

监测单位：湖南省核工业中心实验室
10.2.3监测方法

按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）执行。

10.2.4监测仪器

电磁环境现状监测仪器见表19。

表19 监测仪器一览表

	仪器名称
	仪器型号
	出厂编号
	证书编号
	有效期

	电磁辐射测量仪
	SEM-600/RF-06
	S-0178/B-0178
	J201911289143-0001
	2020.12.3

	环境振动分析仪
	AWA6256B+
	314671
	J201905165149
	2020.5.12

	温湿度计
	WS2020
	687630
	J201905227038A01
	2020.5.21


10.2.5监测结果

电磁环境现状监测结果见表20。
表20 本工程工频电场、工频磁场现状监测结果一览表

	监测点位置
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（μT）
	执行标准

	110kV升压站东侧
	0.09
	0.4488
	工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT 

	110kV升压站南侧
	0.26
	0.2250
	

	110kV升压站西南侧
	0.23
	0.2420
	

	110kV升压站西侧
	2.06
	0.6051
	

	110kV升压站北侧
	0.63
	0.9635
	


10.2.6监测结果分析

110kV升压站站址四周工频电场强度为0.09~2.06V/m，工频磁感应强度为0.2250~0.9635μT，均满足工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT的标准限值的要求。

10.3电磁环境影响预测与评价

10.3.1评价方法

本期110kV升压站扩建工程采用类比法进行预测。

10.3.2类比对象

本工程变电站选择仙姑岭110kV变电站作为类比对象。
10.3.3类比对象的可比性分析

根据类比对象选择的原则，工频电场主要与运行电压及布置型式有关，只要电压等级相同、布置型式一致、出线方式相同，工频电场的影响就具有可类比性；工频磁场主要与主变容量有关。

表21  各项指标类比表

	序号
	类比条件
	类比变电站
	本工程升压站

	
	
	仙姑岭110kV变电站
	前期+本期扩建工程

	1 
	电压等级
	110kV 
	110kV 

	2 
	主变布置
	户外式
	户外式

	3 
	主变容量
	3×50MVA 
	1×20+1×20MVA 

	4 
	出线
	2 回（架空）
	1 回（架空）

	5 
	区域环境
	城郊
	城郊


由上表分析可知，本工程升压站的电压等级与类比对象仙姑岭站相同，本期主变总容量、110kV出线小于仙姑岭站，主变数量小于仙姑岭站相同。
因此，采用仙姑岭110kV变电站作为本工程变电站的类比对象是可行的，且类比结果是保守的。
10.3.4类比监测

监测因子：工频电场、工频磁场。

监测布点：监测点位布置于类比变电站四周，在围墙外距离围墙5m处和围墙外5m、10m、15m、20m、25m、30m、35m、40m、45m、50m各布一个点。

监测方法：按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）进行。

监测工况：仙姑岭110kV变电站#1号主变，有功P（MW）=26，无功Q（Mvar）

=5.3；#2号主变，有功P（MW）=19，无功Q（Mvar）=3.8；#3号主变，有功P（MW）=25.1，无功Q（Mvar）=4.9；
监测仪器名称：电磁辐射分析仪。

型号/规格：PMM8053A。

检定单位：上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心。

有效期限：2019年5月29日。

证书编号：2018F33-10-1475684010
监测时间：2017年7月19日

气象条件：晴，温度30.2~37.4℃，相对湿度54.1%~65.8%。

10.3.5类比监测结果

仙姑岭110kV 变电站电磁环境类比监测结果见表22。

表22 仙姑岭110kV 变电站周围工频电磁场监测结果

	测点
	工频电场（V/m）
	标准限值（V/m）
	工频磁感应强度（μT）
	标准限值（μT）
	是否达标

	东侧厂界
	1.4
	4000
	0.240
	100
	达标

	南侧厂界
	17.8
	4000
	0.583
	100
	达标

	西侧厂界
	10.6
	4000
	0.718
	100
	达标

	北侧厂界
	2.6
	4000
	0.214
	100
	达标

	距南面围墙5m
	17.8
	4000
	0.583
	100
	达标

	距南面围墙10m
	15.6
	4000
	0.498
	100
	达标

	距南面围墙15m
	14.7
	4000
	0.446
	100
	达标

	距南面围墙20m
	10.0
	4000
	0.341
	100
	达标

	距南面围墙25m
	8.5
	4000
	0.275
	100
	达标

	距南面围墙30m
	6.4
	4000
	0.180
	100
	达标

	距南面围墙35m
	4.4
	4000
	0.099
	100
	达标

	距南面围墙40m
	3.6
	4000
	0.067
	100
	达标

	距南面围墙45m
	2.1
	4000
	0.054
	100
	达标

	距南面围墙50m
	2.0
	4000
	0.048
	100
	达标


10.3.6类比监测结果分析

根据表22可知，在运的仙姑岭110kV变电站厂界工频电场强度为2.0～17.8V/m，均小于4000V/m的标准限值；工频磁感应强度为0.048～0.718μT，均小于100μT的标准限值。

10.3.7电磁环境影响预测与评价结论

由于本报告评价的升压站扩建工程与运营中的仙姑岭110kV变电站的电压等级和主变布置形式相同，规模和出线回数较类比变电站小，且根据监测结果在运的仙姑岭110kV变电站满足4000V/m、100μT的标准限值要求，故本报告评价的升压站扩建工程投运后围墙外的工频电场强度、工频磁感应强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的标准限值要求。 
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





图1  110kV升压站施工流程及产污点示意图








噪声、事故废油、废旧蓄电池、工频电磁场


 





    图2  110kV升压站运营期工艺流程及产污点示意图











_1234567890.vsd
征地


场地
平整


基础开挖


基础建设


房屋建设


设备安装


投产使用


土地占用


噪声、扬尘、水土流失、生活垃圾、施工废水


噪声、扬尘、施工机械燃油废气、水土流失、生活垃圾、施工废水


电晕噪声、生活污水、事故废油、电磁、生活垃圾



