建设项目环境影响报告表

（报批稿）

	项目名称：
	桃江县第三人民医院建设项目

	建设单位： 
	桃江县第三人民医院


编制单位：湖南凯星环保科技有限公司
二〇二〇年十二月

[image: image4]

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录
1建设项目基本情况


17建设项目所在地自然环境、社会环境简况


21环境质量状况


25评价适用标准


28建设项目工程分析


36项目主要污染物产生及预计排放情况


37环境影响分析


56建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


57结论与建议




附件：

附件1  环评委托书

附件2  医疗机构执业许可证

附件3  土地证

附件4  卫生局文件
附件5  危废合同
附件6  污水处理情况的说明
附件7  执行标准的函
附件8  检测报告
附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  监测布点图
附图3  环境保护目标图
附图4  平面布置图
附件5  现场照片图
附表：

大气环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表

环境风险评价自查表

建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

	项目名称
	 桃江县第三人民医院建设项目                                                      

	建设单位
	桃江县第三人民医院

	法人代表
	陈俊芝
	联系人
	杨皓

	通讯地址
	湖南省益阳市桃江县马迹塘镇政府南

	联系电话
	13973688661
	传真
	—
	邮政编码
	413400

	建设地点
	桃江县马迹塘镇肖家湾
（经纬度坐标：111.764529410,28.472328270）

	立项审批部门
	—
	批准文号
	—

	建设性质
	新建（补办）
	行业类别及代码
	Q8433 综合医院

	占地面积

（平方米）
	12460
	绿化面积（平方米）
	/

	总投资（万元）
	5000
	其中：环保

投资（万元）
	50
	环保投资占总投资比例
	1%

	评价经费（万元）
	/
	预期投产日期
	/

	[image: image5]工程内容及规模：

1、项目由来
马迹塘卫生院始建于1964年，于2013年12月整体搬迁至马迹塘镇肖家湾。2014年6月，为更好地满足人民群众不同层次的健康需求，马迹塘镇卫生院完成改制，分设为县第三人民医院和马迹塘镇卫生院，两个机构合署办公，形成桃江县第三人民医院领办马迹塘镇卫生院的全新格局。桃江县第三人民医院在专科特色、教学、科研、急救、重大疾病诊治等方面是桃江西部的医疗服务中心。领办的马迹塘镇卫生院是保证辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，满足不同层次人群的健康需求。
桃江县第三人民医院，地处得天独厚、交通区位优势的桃江文化古镇马迹塘镇，是桃江县位居乡镇的一座二级综合医院，辐射人口近50万人，集基本医疗、急救、公共卫生服务、康复、保健、教学与科研于一体，是桃江县城乡居民医保、职工医保、工伤保险居民医保定点医疗机构。

该医院于2014年完成改制至今未办理环评手续，根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环境保护部办公厅文件环办环评〔2018〕18号）和《建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31 号）文件精神，在符合国家产业政策、企业环保措施完善且能做到达标排放，周边环境质量达标或可确保周边环境质量逐步改善，环境安全风险可控的前提下，通过督促企业整改和强化区域环境风险管控措施后，补办有关手续或予以备案管理，允许企业正常生产或运行。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及国家有关建设项目环境管理规定，本项目需进行环境影响评价。本项目设置280张床位，开放245张床位，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018 年本）》中“三十九、卫生  111 医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构”中的“其他（20张床位以下的除外）”，需编制环境影响报告表。桃江县第三人民医院委托湖南凯星环保科技有限公司对该项目进行环境影响评价，接受委托后，我公司立即组织相关技术人员进行了现场踏勘、类比调查、收集了相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和相关环保政策、技术规范，编制完成了该项目的环境影响报告表。

本次环评不包括辐射环境影响的评价，建议建设单位委托有资质的专业环评单位对辐射设备编制辐射环评报告。

2、编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日施行；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日起施行；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日修订；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日起施行；
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年9月1日实施；
（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日修正版；
（7）《中华人民共和国水法》2016年7月修订；
（8）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订）；            
（9）《建设项目环境保护管理条例》2017年10月1日起施行；
（10）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，2020年1月1日起施行；
（11）《建设项目环境保护分类管理名录》（2018年4月28日修改）；
（12）《大气污染防治行动计划》国发（2013）37号，2013. 9.10；

（18）《水污染防治行动计划》国发（2015）17号，2015.4.16。
（19）《湖南省环境保护条例》（2019年修订）2020 年1月1日实施；
（20）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）；

（21）湖南省环境保护厅关于印发《湖南省“十三五”环境保护规划》的通知（湘环发[2016]25号，2016年9月8日）；

（22）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（23）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（24）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（25）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（26）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（27）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（28）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（29）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（30）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（31）《危险废物收集、贮存及运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（32）《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-2007-GB5085.7-2007）；

（33）《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）；

（34）《医院污水处理技术指南》（环发[2013]197 号）。

3、工程概况

3.1 工程基本情况

项目名称：桃江县第三人民医院建设项目；

建设单位：桃江县第三人民医院；

建设地点：桃江县马迹塘镇肖家湾，经纬度坐标：111.764529410°,28.472328270°；
建设性质：新建（完善环评手续）
项目投资：5000万元；
占地面积：12460㎡。
3.2 建设内容及规模
项目位于桃江县马迹塘镇肖家湾，医院现有5栋砖混结构建筑：住院大楼（6F）、门诊大楼（4F）、医技楼（2F）、后勤楼（1F）、医疗废物暂存处（1F）。项目不设置太平间、传染科，项目主要建设内容见表1-1。
表1-1  项目建设内容一览表

项目

建设名称
建设内容

备注
主体工程

住院大楼
1楼，建筑面积为1167㎡，砖混结构，设置外科、五官科、放射科。
已建；

放射科另行辐射环评。
2楼，建筑面积为1167㎡，砖混结构，设置血液净化中心、内三科、心电B超室。
已建
3楼，建筑面积为1167㎡，砖混结构，设置骨科。
已建
4楼，建筑面积为1167㎡，砖混结构，设置内科。
已建
5楼，建筑面积为1167㎡，砖混结构，设置妇产科。
已建
6楼，建筑面积为1167㎡，砖混结构，设置手术室、康复科。
已建；

手术室的射线机另行环评。
门诊大楼
1楼 建筑面积为679.8㎡，砖混结构，设置综合门诊、收费室、中西药房、合管办。
已建
2楼 建筑面积为602.8㎡，砖混结构，设置检验科、五官科门诊。
已建
3楼 建筑面积为602.8㎡，砖混结构，设置行政办公室、中心机房、财务科。
已建
4楼 建筑面积为118.8㎡，砖混结构，设置会议室。
已建
医技楼
1楼，建筑面积452.8㎡，砖混结构，设置供应室、食堂。
已建
2楼，建筑面积372㎡，砖混结构，设置药库、实物库。
已建
辅助工程
后勤楼
建筑面积180㎡，设置中央空调控制室、发电机房。
已建
医疗废物暂存处
建筑面积60㎡，一层，砖混结构，设置有危废暂存间、办公室、转运车辆清洗消毒室。
已建
公用工程

供电
市政供电，设置一台备用柴油发电机。
已建
给水
市政给水管网。
已建
排水
雨污分流制。

1、雨水排入城镇排水管网，最终排入资江；
2、污水经污水处理站处理达标后通过市政污水管网排入马迹塘镇污水处理厂处理，最终排至资江。

已建
环保工程

废水
特殊检验废水经塑料桶收集中和处理后与其他废水一起排入医院内的污水处理站处理；

污水经污水处理站（化粪池+格栅+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池）处理达标后通过市政污水管网排至马迹塘镇污水处理厂处理，最终排至资江。
已建
废气
污水处理站恶臭：采用地埋式污水处理设置，盖板封闭，同时喷洒除臭剂；
食堂油烟：采取油烟净化装置处理后排放；

备用发电机废气。
已建
固废
医疗废物暂存于危废暂存间，由益阳市特许医疗废物集中处理有限公司清运和处理；
污水处理站污泥通过污泥浓缩池进行收集后投加消毒剂消毒，由益阳市特许医疗废物集中处理有限公司清运和处理；
生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。
已建
噪声
墙体隔声，柴油发电机设置减震垫，加强交通管理，规定车辆进出所区时减速慢行、禁止鸣笛，降低噪声污染源影响。
已建
表1-2  科室设施情况一览表

科室所在位置
科室设置情况
住院大楼
一层
外科、五官科、放射科。

二层
血液净化中心、内三科、心电B超室。

三层
骨科。

四层
内科。

五层
妇产科。

六层
手术室、康复科。

门诊大楼
一层
综合门诊。
二层
检验科、五官科门诊。

本次环评不包括辐射环境影响的评价，医院涉及到的辐射装置，如放射科、手术室移动式C形臂力射线机应委托有资质的专业环评单位对辐射设备编制辐射环评报告。
3.3 项目设备
项目使用的主要设备以及设备使用情况见下表所示：
表1-3  主要设备清单表
序号
设备名称
型号
数量

所在科室

备注
2
全自动血液分析仪
1947-2010XS-500i
1
检验科
3
尿液分析仪
Uritesyt-200B
1
检验科
4
显微镜
CX22RFS1OLYMPUS
1
检验科
5
电热恒温湿水器
12H.W216000
1
检验科
6
离心机
TD24A-WS
1
检验科
7
血凝分析仪
ZD-II
1
检验科
8
电解质分析仪
PSD-16G
1
检验科
9
生化分析仪
BS-380
1
检验科

10
医用冷藏箱
NYC-310
1
检验科
11
血液冷藏箱
XY-120
1
检验科
12
血液冷藏箱
XC-100
1
检验科
13
荧光免疫定量分析仪
Cetein1100
1
检验科
14
血红蛋白分析仪
H9
1
检验科
15
化学发光分析仪
AE-180
1
检验科
16
电化学发光分析仪
cobas e411
1
检验科
17
血液分析仪
XN-550
1
检验科
18
全自动生化仪
BS-860
1
检验科
19
肺功能测试仪
FGC-A+
1
检验科
20
血凝分析仪
XL3600t
1
检验科
21
尿液粪便分析仪
XD-T8000
1
检验科
22
移动式C形臂力射线机
Brivo OEC 715
1
手术室
另行辐射环评
23
麻醉呼吸机
RY-11B+
1
手术室
24
电动综合手术台
DYT-1
1
手术室
25
电动综合手术台
LDT-100
1
手术室
26
等离子体空气消毒机
LK/KJF-B100
1
手术室
27
多参数监护仪
im8
1
手术室
28
多参数监护仪
im8B
1
手术室
29
病人监护仪
im50
1
手术室
30
单臂机械带塔
/
1
手术室
31
手术用无影灯
LW 700
1
手术室
32
输尿管腔镜系统
5521101
1
手术室
33
注射泵
JZB-1800D双道
1
手术室
34
输液泵
JSB-1200通用型
1
手术室
35
腔内气压弹道碎石机
ELE
1
手术室
36
电热恒温培齐箱
YEB/ip0937-41-2005
1
手术室
37
快速灭菌器
/
1
手术室
38
冷光源
G2-350
1
手术室
39
自动气压止血带
BH2-IG
1
手术室
40
BHZ型自动气压止血带
BH2-IL
1
手术室
41
手术显微镜
XTS-4A
1
手术室
42
高频电刀
GD350-B
1
手术室
43
腔镜灌注
/
1
手术室
44
电动液压手术台
PA650
1
手术室
45
输尿管腔镜系统
德国狼牌（华澳海韵）
1
手术室
46
膀胱镜系统
德国狼牌（华澳海韵）
1
手术室
47
心电监护仪
iM8
3
妇产科
48
保暖箱（婴培养箱）
YP-100
1
妇产科
49
辐射台（保暖）
HKN-90
1
妇产科
50
黄疸测试仪
NT33A
1
妇产科
51
负压吸引器
P.350
1
妇产科
52
输液泵
JSB-1200（通用型）
2
妇产科
53
空气消毒机
LK/KJF-B100
1
妇产科
54
超声多普勒胎音仪
H10-3
2
妇产科
55
电动流产吸引器
/
1
妇产科
56
胎儿/母亲监护仪
F6
2
妇产科
57
电动吸痰器
/
1
妇产科
58
小儿听力筛查仪
CN-I-TS
1
妇产科
59
牙椅
QL2028
2
五官科
60
多功能电离子手术治疗机
/
1
五官科
61
YZ6F检验镜
/
1
五官科
62
裂隙灯
/
1
五官科
63
根管治疗仪
iMate-II
1
五官科
64
电子根尖测定仪
POOT PI(TieApex)
1
五官科
65
机用根管锉
K型
1
五官科
66
热熔牙胶充填系统
DY-GP plus
1
五官科
67
牙科综合治疗机
HK610
1
五官科
68
深层肌肉按摩器
01MT
1
康复科
69
多功能牵引床
YHZ-V
1
康复科
70
中频治疗仪
XYZD-ID
1
康复科
71
立体动态干扰电治疗仪
XY-K-GR-BII
1
康复科
72
低频电磁脉冲治疗仪
XY-K-GS-III
1
康复科
73
体外冲击波治疗仪
XY-K-SONOTHERA-500
1
康复科
74
极超短波治疗机
HYI-I
1
康复科
75
颈椎牵引机
Y2-4
1
康复科
76
PT凳
XY-81
1
康复科
77
滚桶
XY-52
1
康复科
78
橡筋手指练习器
XYN-6
1
康复科
79
重锤式手指肌力训练桌
XYM-3
1
康复科
80
电针治疗仪
XYD-I
1
康复科
81
多关节主被动训练仪
XY-IBD-IIID
1
康复科
82
超神波治疗仪
XY-K-CSB-I
1
康复科
83
直立床
XYQ-2
1
康复科
84
神经肌肉低频电刺激仪
XY-K-STSS-A
1
康复科
85
熏蒸治疗机
HYZ-IIC型
1
康复科
86
熏蒸治疗机
HYZ-IC型
1
康复科
87
上肢关节康复器
XY-CPM-ID
1
康复科
88
智能下肢反馈康复系统
XYKXZF-T
1
康复科
89
生物陶瓷热敷袋
中
1
康复科
90
抽屉式阶梯
XYC-T2
1
康复科
91
踝关节矫正板
XYHJ-3
1
康复科
92
液压式踏步器
XYT-2
1
康复科
93
下肢功率车
XY-1
1
康复科
94
系列哑铃
XYYL-1
1
康复科
95
偏瘫康复器
XY-6
1
康复科
96
PT训练床
XY-72
1
康复科
97
体操棒与抛接球
XYM-1
1
康复科
98
矫正器
XY-20/21
1
康复科
99
股四头肌训练椅
XYGS-2
1
康复科
100
踝关节训练器
XYH-1
1
康复科
101
牵引网架
XY-39
1
康复科
102
智能关节康复器
XY-CDM-IIB
1
康复科
103
多功能神经康复诊疗系统
WONDZ000F0
1
康复科
104
系列沙袋（绑式）
XY-16
1
康复科
105
平衡板（带扶手）
XY-41
1
康复科
106
站立架
XYZL-2
1
康复科
107
木插板
XY-29
1
康复科
108
腕关节旋转器
XYL-7
1
康复科
109
腕部功能训练器
XY-60
1
康复科
110
可调式OT桌
XY-46
1
康复科
111
套彩盒
XY-36
1
康复科
112
上肢协调功能练习器（腕）
XYN-3
1
康复科
113
手指阶梯
XY-41
1
康复科
114
上肢协调功能练习器（腕）
XYN-2
1
康复科
115
分指板
XY-27(小）
1
康复科
116
分指板
XY-27(中）
1
康复科
117
分指板
XY-26(大）
1
康复科
118
分指板
XY-26(小）
1
康复科
119
上螺母
XY-58
1
康复科
120
作业训练器
XY-45
1
康复科
121
手功能组合训练箱
XY-48
1
康复科
122
OT综合训练工作台
XY-54
1
康复科
123
手支撑器
XY-22
1
康复科
124
模拟作业工具
XY-56
1
康复科
125
角度尺
XY-62
1
康复科
126
红外线保健仪
HW-LI
1
康复科
127
心电监护仪
im70
1
康复科
128
输液泵
DPFusionVP1
1
康复科
129
数字式六道心电图机
SE—601
1
心电B超室
130
全数字超声诊断系统
DP—7
1
心电B超室
131
彩色多普勒超声诊断仪
L0GIQC9
1
心电B超室
132
FLYINGX11-15305
CD60080080
1
心电B超室
133
动态心电图
SE-2012
1
心电B超室
134
WESCOM头颅多普勒
Model NO M9982A
1
心电B超室
135
多道心电图机
ECG-2250
1
心电B超室
136
输液泵
DPfusionVP1
8
内三科
137
微量泵
JZB-1800
1
内三科
138
心电监护仪
iM8
3
内三科
139
电动吸痰器
DFX-23A
1
内三科
140
Neusoft CT
Heuviz型
1
放射科
另行辐射环评
141
Neusoft DR
Neupioneer DR SD
1
放射科
142
X射线计算机体层摄影
Uct 510
1
放射科
143
一特消毒机
DXD-BY60
4
供应室
144
超声波消毒机
CQJ-86
1
供应室
145
全自动清洗消毒机
ZQ-480
1
供应室
146
E用干燥柜
RX-400
1
供应室
147
脉动真空蒸汽灭菌机
SCM-D/JSBD
1
供应室
148
快捷生物阅读器
KS-0301
1
供应室
149
心电监护仪
iM8
5
骨科
150
输液泵
JSB-1200通用型
1
骨科
151
TDP治疗器
CQG-26B
1
骨科
152
冷光单孔手术灯
YZB/苏0054-2012
1
骨科
153
负压吸引器
P.350
1
骨科
154
输液泵-1
JSB-1200通用型
3
内科
155
输液泵-2
ZNB-XD智能输液泵
4
内科
156
输液泵-3
YZB/湘0016-2007
3
内科
157
心电监护仪
IM8
6
内科
158
微量泵
JZB-1800单道
2
内科
159
呼吸机
ST-30F
1
内科
160
心电图机
FX-7202
1
内科
161
除颤仪
DM1(M240)
1
内科
162
洗胃机-1
DFX-XW.A
1
内科
163
洗胃机-2
Q/CYFM2
1
内科
164
血透机
DBB-27C
22
血透
165
血滤机
DBB-07
1
血透
166
病人监护仪
im50
2
血透
167
半自动体外除颤器
PRIMEDIC-HeartSaveM250AED-M
1
血透
168
老肯牌多功能消毒机
KDST-B1000
4
血透
169
血液透析用制水设备
TCH-ROII/3(2000L直供）
1
血透
170
柴油发电机（备用）

重庆康明斯柴油机315-2800

1
后勤楼
171
二氧化氯发生器微电脑控制仪
/
1
污水处理站
3.4主要原辅材料、燃料及动力供应

项目所需要的主要原辅材料及能源消耗情况见表 1-3。

表1-3 原辅材料及能耗情况
序号
名称
单位
最大储量
年消耗量
1
输血器
支
300

470
2
输液器
支
8000

50145
3
中西药
万元
208.89

1038.87
4
创可贴
张
2000

21097
5
PE手套
盒
30

84
6
一次性麻醉包
包
200

398
7
一次性帽子
只
3000

8380
8
一次性口罩
只
16000

73731
9
一次性检查手套
双
14000

59499
10
一次性注射器
个
29300

173383
11
棉签
包
6000

15500
12
输液贴
盒
200

511
13
纱布块
块
44000

71640
14
酒精（60ml）
瓶
480

1494
15
碘伏（60ml）
瓶
480

1764
16
84消毒液（500ml）
瓶
300

1328
17
酒精（500ml）   
瓶
180

470
18
盐酸

t
0.6
/
19
氯酸钠

t
0.2
/
20
水

m³/a
/

28342.25
21
液化石油气

t/a

0.3

3.65

22
电
Kw·h/a
/

20
23
0#柴油

kg/a

800
637.5

4、平面布置
本项目已建5栋建筑，项目出入口位于项目南侧，紧邻交通干道，门诊大楼临近项目出入口，便于患者的出入；住院大楼位于门诊大楼的北侧，可减小交通噪声对住院病人的不良影响；医废暂存处位于项目最北侧，远离门诊大楼、住院大楼，可避免医疗废物危害人民的人体健康；污水处理站位于医院的下风向，选址符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中 5.3 条相关规定内容。
5、公用工程
5.1供电工程

本项目供电由由市政供电。同时设置一台备用柴油发电机。
5.2给排水

（1）水源：由马迹塘镇自来水水厂供给。
（2）排水系统
医院采取雨污分流制：

①雨水：雨水经雨水收集系统收集后经市政雨水管网最终排至资江。
①污水：生活污水和医疗废水经污水管网收集后经污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准后纳入市政污水管网，经马迹塘镇污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后最终排至资江。

（3）给排水量
本项目用水主要为医护人员用水、住院病人及陪护人用水、门诊病人用水、检验废水及转运车辆清洗消毒用水。

根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）及《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），门诊、诊疗所病人用水量按15L/人/次计算，据医院统计门诊及诊疗所每天平接待人次约210人，则门诊、诊疗所用水量3.15m³/d；住院病人及陪护人用水用水量按300L/床/d计，医院开放245张床位，则住院病人及陪护人用水量73.5m³/d；职工用水按100m³/d计，医院共有职工225人，则用水量33.75m³/d。医疗废物推车清洗用水以1m³/d计。产污系数以0.8计。
检验废水：医院设置有检验科，检验科开展一般常规性检验。检验科会产生酸性废液。检验科所使用的试剂：血细胞分析用溶血剂（主要成分：硫酸月桂酯钠等活性成分）、血细胞分析用稀释液（主要成分：麦黄酮缓冲液）、凝血酶试剂等。所使用的试剂不含重金属、不含氰化物。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），特殊性质污水应单独收集，经预处理后（在检验室设置专用收集桶收集后使用84 消毒液（次氯酸钠）作为中和剂，将其投入酸性废水中混合搅拌，控制 pH 值7~9范围内，然后与医院其他污水合并处理。根据医院统计，每天产生检验废水约0.004m³/d。

食堂废水：食堂用水量按 20L/人·次计，食堂就餐人员每天约100人，则食堂用水2m³/d，产污系数以0.8计，则污水产生量为1.6m³/d。

本项目用排水情况见表 1-4，水平衡图见图1-1。
表1-4  用水量估算表

序号
用水类别
用水定额
人数/人次
用水量
排水系数
排水量
1
门诊病人
15L/人/次
210次/d
3.15m³/d
0.8
2.52m³/d
2
住院病人及陪护人
300L/床/d
245床
73.5m³/d
0.8
58.8m³/d
3
职工
150m³/d/人
225人
33.75m³/d
0.8
27m³/d
4
检验
/

/

/

/

0.004m³/d
5
食堂用水
20L/人次
100人次/d
2m³/d
0.8
1.6m³/d
6
医疗废物推车清洗
/
/

1m³/d
0.8
0.8m³/d
合 计
113.4m³/d
/
90.724m³/d
[image: image6]图1-1 水平衡图（m³/d）
5、工作制度及劳动定员
桃江县第三人民医院职工人数225人，在食堂就餐。全年工作365天，三班制，每班工作8小时。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
现有项目已运行多年，但未进行环境影响评价，无相关环保手续。运营运行至今，本项目没有到相关的环保投诉。项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位、濒危珍稀野生动植物。

1、主要环境问题及防治措施
根据现场勘查及监测，项目目前纯在的主要环境问题、已采取的防治措施及整改措施见下表：
表1-5 项目主要环境问题、已采取的污染防治措施及整改措施
序号
污染物
已防治措施
存在的问题
整改措施
1
污水处理站臭气
1、采取地埋式污水处理站，各池子均为密封式箱体，无开放式水面。
根据检测报告和表1-7可知，项目污水处理站废气可达标排放。
为进一步减少恶臭物质对环境的影响，污水处理站周边喷洒除臭剂。
2
食堂油烟
经油烟净化器处理后排放
无

无
3
废水
1、检验废水经次氯酸钠中和处理后与其他废水排至污水处理站处理；

2、污水处理站，“化粪池+格栅+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池”，设计处理量150m³/d。
根据检测报告和表1-6可知，项目废水可达标排放。
无
4
生活垃圾
经收集后交由环卫部门处理，能达到无害化处置。
无

无
5
医疗废物
设置危废暂存处60㎡，医疗废物由益阳特许医疗废物集中处理有限公司上门清运。，能达到无害化处置。
危废处置协议看附件5，危废暂存间见附图5.
无
6
污泥
污水处理站污泥通过污泥浓缩池进行收集后投加消毒剂消毒，由益阳市特许医疗废物集中处理有限公司清运和处理。
无
7
环境风险
污水处理站设置阀门；
2、已编制医院污水处理应急预案。
1、盐酸的桶破裂，会导致盐酸的逸出；2、没有编制环境突发事件应急预案。
1、设置容积不小于1m³的围堰；2、编制环境突发事件应急预案。
根据表1-5及结合项目环境保护管理工作可知，项目目前存在的问题及建议：

（1）问题：

①无相关环保手续；

②污水处理间未设置储存盐酸的围堰；

③没有编制环境突发事件应急预案；

④没有专门的环境管理部门/人员。
（2）建议/整改措施：

①在污水处理间设置盐酸的围堰，围堰应不低于 1m³；

②完成盐酸围堰的建设后，应尽快完成环评验收及排污许可证填报工作；

③编制环境突发事件应急预案；

④安排工作人员负责项目的日常环保管理工作，并负责具体的日常环保协调、管理工作。

⑤为进一步减少恶臭物质对环境的影响，建议对污水处理站周边喷洒除臭剂。
2、原有污染情况
为了了解医院现状排污情况，本次环评委托湖南立德正检测有限公司对医院污水处理站废气、废水进行了监测。污染源监测结果如下：

2.1废水监测

评价期间对污水处理站进水、出水水质进行了为期 2 天的监测，其监测结果见下表：

表1-6  医院污水排放浓度情况表    单位：mg/L,粪大肠杆菌MPN/L，PH无量纲
点位名称

检测项目

单位
12月7日

12月8日

标准限值

达标情况
第一次
第二次
第三次

第四次

第一次

第二次

第三次

第四次

污水沉淀池进口S1

流量

m3/h
3.52
3.76
3.60
3.28
3.49
3.79
3.90
3.47
/
/

pH值

无量纲
7.05
7.12
7.10
7.06
6.98
6.99
7.05
7.04
/
/
悬浮物

mg/L
263
251
245
233
272
256
243
258
/
/

COD
mg/L
326
278
296
286
310
307
325
278
/
/

BOD5
mg/L
116
125
118
136
122
124
120
128
/
/

氨氮

mg/L
76.2
84.0
66.8
68.2
74.0
81.5
80.9
75.5
/
/

挥发酚

mg/L
0.0126
0.0136
0.0114
0.0152
0.0167
0.0158
0.0125
0.0136
/
/

LAS
mg/L
14.2
17.6
21.5
18.8
16.9
17.5
24.0
26.8
/
/

动植物油

mg/L
14.7
12.6
17.0
16.5
15.0
18.6
20.5
17.2
/
/

石油类

mg/L
0.36
0.25
0.42
0.18
0.26
0.27
0.52
0.16
/
/

氰化物

mg/L
0.004L
0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

/
/

粪大肠菌群

MPN/L
2600
7500
5300
6100
7000
5800
3600
4300
/
/

总余氯

mg/L
0.004L
0.004L

0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
/
/

污水处理站出水口S2

流量

m3/h
3.38
3.50
3.70
3.60
3.55
3.68
3.82
3.76
/
/

pH值

无量纲
7.05
7.13
7.05
7.26
7.15
7.20
7.18
7.14
6-9
达标
悬浮物

mg/L
23
34
26
30
28
27
28
29
60
达标
COD

mg/L
81
74
92
78
82
83
82
90
250
达标
BOD5
mg/L
14.2
11.7
12.5
14.0
13.5
12.6
13.3
12.7
100
达标
氨氮

mg/L
14.2
11.5
13.6
14.2
15.8
14.0
13.8
12.9
—
达标
挥发酚

mg/L
0.0003L
0.0003L

0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
1.0
达标
LAS

mg/L
0.53
0.62
0.95
0.57
0.34
0.72
0.82
1.12
10
达标
动植物油

mg/L
2.65
2.15
3.06
1.78
2.52
2.14
2.36
2.72
20
达标
石油类

mg/L
0.01L
0.01L

0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
20
达标
氰化物

mg/L
0.004L
0.004L

0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.5
达标
粪大肠菌群

MPN/L
340
620
530
370
440
580
700
730
5000
达标
总余氯

mg/L
0.635
0.725
1.02
0.824
0.675
0.729
0.586
0.668
2~8
达标
预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。

根据表1-8实测数据可知，本项目废水经医院污水站预处理后出水水质可达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理限值要求。
1.2废气监测

评价期间对污水处理站废气及医院排放的无组织废气进行了监测，废气排放情况详见下表：
1-7  无组织废气检测结果

点位名称

检测项目

单位

12月7日
12月8日
标准限值

达标情况
第一次
第二次
第三次

第四次

第一次
第二次
第三次

第四次

场界上风向参照点G1
氨
mg/m3
0.07
0.09
0.12
0.07
0.05
0.06
0.08
0.09
1.0

达标
硫化氢
mg/m3
0.001L
0.001L
0.001L
0.001L
0.001L
0.001L
0.001L
0.001L
0.03

达标

氯气
mg/m3
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.1

达标

甲烷
mg/m3
0.13
0.20
0.14
0.17
0.19
0.22
0.15
0.23
1

达标

臭气浓度
无量纲
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
10

达标
场界下风向监测点G2
氨
mg/m3
0.21
0.17
0.23
0.17
0.20
0.14
0.22
0.18
1.0

达标
硫化氢

mg/m3
0.007
0.010
0.009
0.008
0.006
0.005
0.006
0.007
0.03
达标
氯气
mg/m3
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.1
达标
甲烷
mg/m3
0.31
0.26
0.33
0.27
0.19
0.20
0.28
0.24
1
达标
臭气浓度
无量纲
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
10
达标
污水处理站边界外G3
氨
mg/m3
0.42
0.36
0.35
0.29
0.33
0.27
0.38
0.45
1.0
达标
硫化氢
mg/m3
0.008
0.007
0.012
0.010
0.013
0.008
0.009
0.011
0.03

达标
氯气
mg/m3
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.1

达标
甲烷
mg/m3
0.34
0.29
0.37
0.28
0.34
0.28
0.34
0.26
1

达标
臭气浓度
无量纲
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
10

达标

备注
执行《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005表3中的标准值
上述监测结果表明，本项目废气厂界硫化氢、氨气、臭气浓度、甲烷、氯气监测浓度远远低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的限值，项目废气对周边环境影响较小。




二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

桃江县位于湘中偏北，资江中下游。地理坐标为东经111°36′~112°19′,北纬28°13′~28°41′。四周临五个县，一个市。全县土地面积2063平方公里，耕地61万亩，山地235万亩，森林覆盖率54%，全县辖15个乡镇，773个自然村。本项目位于湖南桃江经济开发区，北临石长铁路和资江流域，距火车站4公里，距500吨级水运码头2公里。南抵洛湛铁路，距省会长沙仅90公里。靠近319国道。

项目位于桃江县马迹塘，其经纬度坐标：111.764529410°，28.472328270°。

2、地形地貌

桃江县境地貌类型多样，山、丘、岗、平犬牙交错。山地以西南部居多，丘陵主要分布在西北部和东部，岗地分布于平原与丘陵之间，平原分布在中部资江和溪河两岸以及山间谷地之中。桃江县地处雪峰山余脉向洞庭湖平原过渡的丘陵地带，属低山丘岗地貌，最高点雪峰坳海拔335.4m，最低海拔37m。境内土壤主要以土母岩、板页岩为主，上层厚度一般在40-50cm，大部分土壤肥沃，矿物质丰富，养分含量高，适宜楠竹生长。

根据“中国地震烈度区划工作报告”中地震区（带）的划分，本地区属长江中下游地震亚区的麻城—岳阳—宁远地震带。该带孕震、控震的资江断裂带一般以低于5级地震形势释放能量。据记载，桃江及附近地区历史上共发生小于5级的地震18次，2008年“5.12”汶川地震时，本区有震感。本区属弱震区，地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度为0.05 g，地震动反应谱特周期为0.35 s。
3、气象气候

桃江县处于中亚热带向北亚热带过度地区，属中亚热带大陆性季风湿润气候区。气候温暖，四季分明，热量充足，雨季明显，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热 期长。具体参数如下： 

年平均气温16.6℃，极端最高温度40℃，极端最低温度－15.5℃。历年平均气压 1010.8 毫巴。 

年日照时数1583.9h，太阳总辐射量102.7千卡/c㎡，无霜期263天。历年平均蒸发量1173.5mm。

平均干燥度0.9，相对湿度82％，历年平均蒸发量1173.5mm。

年平均降雨量1569mm，雨季集中在4~6月份，占全年降水总量的42%，7~9 月偏少。年均降雪日数为10.5 天，最大积雪厚度为22cm，历年土壤最大冻结深度20mm。 

风向，全年主导风向为偏北风(NNW)，占累计年风向的 12%。次主导风向为西北风(NW)，占累计年风向的10%，夏季盛行SSE，频率6%。静风多出现在夜间，占累计年风向的36%。

风速，年均风速为1.8m/s，历年最大风速15.7m/s以上，多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5~7 月的偏南风，白天常有4~5 级，夜间只有1 级左右。

4、水文

（1）地表水
资江流域位于湖南中部，介于湘、沅两水之间，位于北纬25.6°～28.7°，东经110.2°～112.5°，其西及西北有雪峰山山脉与沅水分界，东有衡山山脉与湘水分界，流域形状南北长东西窄，地势西高东北低，流域面积28142km2。柘溪以上集水面积22640km2，占全流域的80%，资江总落差达492m，干流理论平均蓄能总量为224万kW。
资江在邵阳县双江口以上分为左右两支。右支夫夷水发源于广西资源县越城岭，北流经新宁、邵阳两县至双江口，流域面积4554km2，河长248km。左支赧水发源于湖南省城步县青界山黄马界，流经武岗、洞口、隆回等县，先后纳蓼水及平溪河、辰水，再东流至双江口，流域面积7149km2，河长188km。赧水流域面积比夫夷水大57.0%，但河长比夫夷水短24.2%，习惯上以赧水作为主源。赧水与夫夷水在双江口汇合后始称资水。资水自双江口北流，至邵阳市纳邵水，经新邵、冷水江、新化至烟溪，沿途纳石马江、大洋江、曲溪、渠江。烟溪以下资水折向东流，经安化、桃江、益阳等县市，沿途纳洢溪、沂溪、獭溪（桃花江）、志溪河，于益阳市城区下游40km处的杨柳潭流入洞庭湖。流域内多山地和丘陵，地势从西南向东北倾斜，受局部地形和岩性等影响，支流大多短小。在烟溪以上除夫夷水、邵水在右岸外，以左岸支流为多，一般也较长。烟溪以下则右岸支流为多，且较为短小。5km以上河流共821条，其中771条分布在我省境内。支流中，流域面积在1000km2以上的支流有6条。

资水武冈以上为河源段,平均坡降5‰。武冈至小庙头为上游，地表多高山峡谷，河谷峡窄，平均比降6.83‰。小庙头至桃江县的马迹塘为中游，平均坡降0.5‰。马迹塘至益阳为下游，平均坡降0.3‰，地形逐步低缓，多丘、岗、平原分布，益阳市城区以下进入湖区。资水自双江口起算，平均坡降0.44‰。资水河长约653km。
资水流域属中亚热带季风湿润气候，具有年内年际变化大、类型多样等特点。气候温暖，四季分明，春温多变，寒流频繁，雨季明显，夏秋多旱。年平均气温在16.1～17.6℃之间，多年平均降水量变差系数（CV）上游为0.15～0.20，中游为0.13～0.19，下游为0.16～0.18。雨季结束时间以7月中下旬为多。

（2）地下水
桃江县境水资源蕴藏量较大。1986-2000年，年平均水资源总量261.21亿立方米。县境年平均降水总量33.63亿立方米，占湖南省降水总量的1.1%。陆地蒸发14.42亿立方米，地表径流总量18.7亿立方米，资江过境水量223.7亿立方米，地下水量3.88亿立方米。可利用水量22.58亿立方米，为全国平均水平的1.16倍、为湖南省平均水平的81%。已利用水量4.09亿立方米，占可利用水量的18.1%，其中蓄、引、提总水量为3.25亿立方米，人畜用水量0.643亿立方米，其他用水量0.2亿立方米。
本项目所在区域地下水的补给主要为大气降水和资江水。地下水位及水量变化增减受季节因素的影响。

5、植被与生物
桃江县属中亚热带常绿阔叶林北部亚地带植被和栽培植被区。植物区系以华东、华中区系过渡地带为主。项目所在区域野生动物较少，主要有黄鼠狼、野兔、老鼠、蛇类、青蛙、山雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等。项目所在区域未发现野生的珍稀濒危动植物种类。区域地带性植被为常绿阔叶林，受人为活动影响，目前区内植被类型较为单一，以针叶林为主。林木多以马尾松、杉木为主，常绿阔叶林的痕迹在灌丛中尚有残存。周边无风景名胜和自然保护区。
6、区域环境功能区划
本项目所在地环境功能属性见下表。

表2-1  项目区域环境功能属性
编号
项目

功能属性及执行标准

1
地表水

资江
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准
2

环境空气质量功能区

二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

3

声环境功能区

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
4

是否基本农田保护区

否

5
是否森林公园
否
6
是否生态功能保护区
否
7
是否水土流失重点防治区
否
8
是否人口密集区
否
9
是否重点文物保护单位
否
10
是否水库库区
否
11
是否污水处理厂集水范围
否

12
是否属于生态敏感与脆弱区
否



三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）：

一、环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）基本污染物环境质量现状数据优先“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。”为了解项目区域环境空气质量现状，本次评价搜集了益阳市生态环境局2019年度益阳市桃江县环境空气污染浓度均值统计数据，其统一分析结果见表3-1。
表3-1  2019年桃江县环境空气质量状况
污染物
年评价指标
现状浓度

（ug/m3）
标准值

（ug/m3）
占标率（％）
达标情况
SO2
年平均质量浓度
6
60
10.72%
达标
第98百分位数平均
17
150
11.48%
NO2
年平均质量浓度
13
40
31.38
达标
第98百分位数平均

37
80
45.93
PM2.5
年平均质量浓度
40
35
113.96%
超标
第95百分位数平均
88
75
117.13%
PM10
年平均质量浓度
65
70
92.9
达标
第95百分位数平均

132
150
87.67%
CO
城市24小时平均第95百分位数
1300
4000（日均值）
32.50%
达标
O3
城市24小时平均第95百分位数
115
160（日均值）
71.88%
达标
综上，根据表3-1统计结果可知，2019年本项目所在区域环境空气中细颗粒物（PM2.5）日平均浓度（第95百分位数平均）、年平均浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此项目所在区域为不达标区。

地表水环境质量现状

为了解项目区域地表水环境质量现状，本项目委托湖南立德正检测有限公司对马迹塘镇污水处理厂排污口的上下游水质进行了监测，其监测结果见表3-2：
监测项目

水温、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、挥发酚、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、氰化物、粪大肠菌群、总余氯。
2、监测点位

W1：马迹塘污水处理厂排口上游500m

W2：马迹塘污水处理厂排口下游1000m
3、监测时间和频次

每天采样1次，连续采样2天。

表3-2  地表水水质监测结果 

检测项目

单位

马迹塘污水排口上游500mW1
马迹塘污水排口下游1000mW2
平均值
标准限值

最大超标倍数
12月7日
12月8日
12月7日
12月8日
水温

℃

4.3
4.5
4.6
4.2
4.4
/
/

pH值

无量纲

7.23
7.30
7.17
7.15
7.21

6-9
—
悬浮物

mg/L

7
9
12
10
9.5

/
/

化学需氧量
mg/L
12
10
15
17
13.5

20
—

五日生化需氧量
mg/L
2.5
2.1
3.2
3.6
2.85

4
—

氨氮

mg/L

0.125
0.117
0.264
0.224
0.18

1.0
—

挥发酚
mg/L
0.0003L
0.0003L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

0.005
—

阴离子表面活性剂

mg/L

0.05L
0.05L

0.14
0.11
0.0625

0.2
—

动植物油
mg/L
0.01L
0.01L
0.07
0.05
0.03

/
/

石油类
mg/L
0.01L
0.01L

0.01L

0.01L

0

0.05
—

氰化物
mg/L
0.004L
0.004L

0.004L

0.004L

0

0.2
—

粪大肠菌群
MPN/L
380
560
510
640
522.5

10000
—

总余氯

mg/L
0.004L
0.004L

0.023
0.045
0.017

/

/

备注

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

由表3-3可知，各断面所测监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
声环境质量现状
2020年12月7日—8日湖南立德正检测有限公司对项目地的声环境质量进行了现状布点监测，监测及评价结果见下表：
表3-3  噪声监测数据一览表 单位：dB(A)

监测点位
检测时段
Leq（A）监测结果
执行标准
2020.12.07
2020.12.08
N1厂界东侧边界1m处
昼间
57.5
56.7
60
夜间
44.5
45.6
50
N1厂界西侧边界1m处
昼间
56.9
58.2
60
夜间
45.1
45.2
50
N1厂界北侧边界1m处
昼间
57.1
57.5
60
夜间
44.7
46.0
50
N1厂界南侧边界1m处
昼间
58.3
57.2
70
夜间
46.2
44.9
55
由表3-3监测结果可知，项目厂界东侧、北侧、西侧环境噪声噪声值可达到行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准（昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A））、项目南侧（临近交通干线）噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准（昼间≤70 dB（A），夜间≤55 dB（A）），区域声环境质量较好。 

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于桃江县修马迹塘镇肖家湾，项目占地不属于自然保护、风景名胜区、饮用水源地和其他需要特殊保护的区域项目环境空气评价范围内的环境保护目标主要为居民区和办公区。本项目主要环境保护标分布情况见表3-4及附图3。

表3-4  主要环境保护目标一览表

环境要素

保护目标名称

坐标
保护对象

保护内容

环境功能区

相对位置

相对距离

经度

纬度

声环境

马迹塘镇纪检委
111.763285153

28.473817039

办公区
约20人
2类

西北侧

124m
马迹塘镇国土所
111.762810402

28.473866552

办公区
约20人
2类

西北侧
175m
医院住宅区
111.764221244

28.472918730

居民区
约30户，120人
2类
西北侧
8m
肖家湾村居民
/
/
居民区
约250户，1000人
2类
西、南、北侧
3~200m
大气环境
马迹塘镇纪检委

111.763285153

28.473817039

办公区
约20人

二类

西北侧

124m

马迹塘镇国土所

111.762810402
28.473866552
办公区
约20人

二类

西北侧

175m

马迹塘法庭
111.762345066
28.473683992
办公区

约20人

二类

西北侧

206
医院住宅区

111.764221244
28.472918730
居民区
约80户，320人

二类

西北侧、北侧
8~110m

桃江县地税局第三分局
111.761227898

28.470873340

办公区
约20人
二类
西南侧
305m
肖家湾村居民
/

/

居民区
约550户，220人
2类

西、南、北侧

3~500m

水环

境

资江

/
/

渔业用水

水生动植物
Ⅲ类水
北侧

1.2km



四、评价适用标准
	环境质量标准
	环境空气

项目所在地环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征污染因子NH3、H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中参考限值。具体标准值见表4-1。
表4-1  环境空气质量标准限制表    单位：mg/m3
污染物名称
SO2
NO2
PM10
PM2.5
O3
CO

NH3
H2S
年平均
0.06
0.04
0.07
0.035

/
/

/

/

日平均
0.15
0.08
0.15
0.075
0.16（8h）
0.004

/
/
小时平均
0.50
0.20
/
/
0.20
0.01

0.2
0.01
2、地表水

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其具体数值见下表：
表4-2    地表水环境质量标准（GB3838-2002）

水质指标
Ⅲ类标值

水质指标

Ⅲ类标值
粪大肠杆菌，CFU/L

10000
五日化学需氧量，mg/L
4
化学需氧量，mg/L

20
石油类

0.05
氨氮，mg/L

1.0
阴离子表面活性剂，mg/L

0.2
PH值，无量纲

6~9

挥发酚，mg/L

0.005
悬浮物
/
氰化物，mg/L
0.2
3、声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准，交通干线两侧35m范围内执行4a类标准。其具体数值见表4-3。
表4-3  声环境质量标准限值
类  别
等效声级Leq
昼  间
夜  间
2类

dB（A）

60

50

4a类
dB（A）
70
55


	污染物排放标准
	1、废气
污水处理站排放的废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）；备用柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。其具体数值见表4-4。
表4-4  环境噪声排放标准    单位：dB（A）

类别
控制项目
最高允许浓度mg/m³
执行标准
污水处理站废气
氨
1.0
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准
硫化氢
0.03
臭气浓度（无量纲）
10
氯气
0.1
油烟废气
油烟
2.0
《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）

柴油发电机尾气（备用）
SO2
120
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
NOX
550
颗粒物
240
2、废水

本项目废水经院内自建的污水处理站预处理达到《医疗机构水污染 物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后入桃江县马迹塘镇污水处理厂的纳污管网。

表4-5  《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准
控制项目
标准值
控制项目
标准值
粪大肠菌群数（MPN/L）
5000
动植物油（mg/L）
20
PH（mg/L）

6~9
石油类（mg/L）

20

COD（mg/L）

250
阴离子表面活性剂（mg/L）

10

BOD5（mg/L）

100
挥发酚（mg/L）

1.0

SS（mg/L）
60
总氰化物（mg/L）

0.5

氨氮（mg/L）
—
总余氯（mg/L）

—

3、噪声

运营期项目东侧、西侧、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，南侧执行4类标准要求。具体数值详见表4-5。
表4-5  环境噪声排放标准    单位：dB（A）

类别
昼间
夜间
执行标准
2类
60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4类
70
55
4、固体废物

医疗废物收集、暂时贮存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单和《医疗废物转运车技术要求》（试行）；

医疗废物包装、容器、警示标志执行《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ 421-2008)；
污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 4 中医疗机构污泥控制标准；

生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB1485-2014）；

	总量控制指标
	本项目废水进入桃马迹塘污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入资江。项目废水量为22821.6m³/a。总量计算按经过马迹塘污水处理厂处理后排入地表水体浓度计算，COD：50mg/L，NH3-N：8mg/L。项目总量控制指标 COD为1.656t/a，NH3-N为0.265t/a。项目营运后，主要污染物排放总量控制推荐指标见下表 4-6。

表4-6  主要污染物总量控制推荐指标表
污染物排放量
COD（t/a）
NH3-N（t/a）
院内污水处理站
污水处理厂
院内污水处理站
污水处理厂
废水22675.26m³/a
2.740
1.656
0.455 
0.265
项目排放 COD、氨氮纳入马迹塘镇污水处理厂总量指标，无需另行申请总量指标。




五、建设项目工程分析
	一、工艺流程简述

1、施工期工艺流程简述

本项目为补办环评，施工期已结束，不对施工期的造成的影响进行分析。

营运期工艺流程简述

本项目主要医疗流程及产污环节见下图。
[image: image7.jpg]BLEE=ARERZRTH
R R G REF IV BB

EXER

dn R

i

Ui E
R

PHTENE, FIREHERABR
FrEfR. HHBHEENSTH
Vo 46T E B PR 1 R AR R
i

1. CHTIREAR, CHIREBERNE
BR=WHN: COHRENEENATH
¥
2. ST E ILA 5T 19 RS R AR i
)i

1. P4~5;
2. P12~13.

HR 9 B e PR AL 2% 5 30 R 9T R K
B, WHERWISS. 5500
oL, BIFIE &R KR K,
SEHEKTH . BIHIE BT RAKR
WETZ. M. HAKRER,
HE— 25 5 BT BEKEN B K A B oG
BIRTAT . Ut SR B K AL
WREME. TZ. B2RatE. &
ubniE. BERNILR KR BEHRIEN
a.

1. AR E B AR A SO LT BT R
K, EFRERNEHR. BFEHR
B, BT EMREKEEFR, ©%
TKPERE.

2. BHHBHETBKRAETE. M
B HAKRER, #E—Ha0 T EK
BENBUS KT, EHAD
AES KL ESMRBEHE. T2, &
W, BegvhRdE. ERIDR KRR
RENE.

1. P11~12;
2. P38~40

RECRED LT, BEERER
MR, AR, BEREERE
BAEAE., HFEEERESR. #
FET BRI BN

1. CREERENER, BLTE#XKE
BRERYE. AR, CHBREEXE
BRI E. BIFEERER;
2. EHEETEDLEHIL.

1. P34~35;
2. WK S
faEER.

SE# I H A A FIR B H R
4 | BAREE. $FRBKTE BRI
Hi, SEEISREIUR KA.

1. BEENH ARG FR IR Z R
PHFAE: CRBHRRREIREN.
2. BHNFEBUKTS SRR M R

1. P23~24;

2. P14~15,
Bt 8 Had
&

8 EBEIS R HR S B S
5| B, BIERIRH R B KR
KRR

Ce¥ T EBERHE B 5
. BIEEIRL T OE BRI R R
KiF- :

P27

IR R AT, ARAET A B
festdh, Bk, BERBRMES RIR
&, SEE I E AFIEH HBOT R0
RS T, AN EEER .

SR T HFERE ST, SREREE
Betb s dh, BOK. B IR BRAES S5,
563 T H 3E IE % HE O 2R 5% 1 8w 2
. SRR TABEEER .

P48~51

R4 BBt FREA U SrgaFu
%diw% uwTuﬂﬁB




图 5-1  营运期医疗流程及产污环节
工艺流程简述：

①废水：医院营运期废水主要有门诊病人、住院病人及陪护人、医护人员、检验废水、转运车清洗消毒废水以及食堂废水。项目无传染科，相关废水产生。医院影像科为数字化设备，无洗片机，不产生洗片废水。

②废气：污水处理站废气、饮食油烟及柴油发电机尾气等；

③噪声：主要为就医人群噪声、柴油发电机等设备噪声及车辆等社会噪声；

④固废：医院营运期固废废弃物主要为医疗废物，包括解剖废物、病理废物、注射器、口罩、手套、试剂瓶及病人产生的废弃物等，污水处理污泥和生活垃圾。
注：本次环评不包括放射科等辐射设备相关内容，辐射设备须另行申报，办理环评手续。 
三、主要污染源分析

1、施工期污染源分析

本项目已投产运营，故不对施工期影响进行分析。

2、营运期污染源分析

2.1 大气污染源

本项目运营期产生的废气主要有污水处理站废气、备用发电机尾气、食堂油烟。

（1）污水处理站废气：污水处理站废气主要成分为恶臭，恶臭是大气、水、固体废物中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。污水处理站中恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要污染物为：H2S、NH3、硫醇、丙酸等。本项目污水处理站为地埋式，位于医院进出口位置。项目恶臭污染源源强类比美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g 的 BOD5，可产生0.0031g的NH3和 0.00012g 的H2S。污水处理站处理 BOD5约为 3.661t/a。由此可计算 NH3产生量为11.35kg/a，H2S 产生量为0.439kg/a。
现有处置措施：医院污水处理站采取地埋式，加盖封闭。
拟整改措施：为进一步减少恶臭物质对环境空气质量的影响，本项目拟对废水处理站喷洒除臭剂除臭，除臭效率约处理效率约90%。则该恶臭污染物产排情况见表5-1。

表5-1 恶臭气体产排情况一览表
污染物
处理前
治理措施
去除率
无组织排放量
产生量（kg/a）
速率kg/h
排放量kg/a
速率kg/h
NH3
11.350
0.001296 

密封+除臭剂

90%

1.135 
0.000130 

H2S
0.439 
0.000050 

90%

0.0439

0.000005 

（2）备用发电机废气

医院设置一台备用柴油发电机，该备用柴油发电机以0#轻质柴油为燃料，所产生的废气主要为烟尘和SO2。0#轻质柴油灰分含量低于0.01%，硫含量低于0.2%。发电机组在区域突发停电时使用，因而废气排放属于间歇排放。根据医院营运经验，备用柴油发电机使用频次较低，总运行时间约为40小时，单位耗油量为212.5g/kWh，则柴油消耗量为637.5kg/a，合计763.5L/a（0#柴油密度为0.835kg/L）。

根据《环评工程师职业资格登记培训教材（社会区域类环境影响评价）》中给出的发电机运行污染物排放系数，确定本项目柴油发电机污染物产排情况，具体见表5-2。
表5-2  柴油发电机废气产排情况一览表
污染源
污染物
产生系数
产生量
排放浓度
排放量
柴油发电机
烟气量
14.034m3/L
11928.9m3/a
/
11928.9m3/a
SO2
0.008g/L
0.0068kg/a
0.57mg/m3
0.0068kg/a
烟尘
0.714g/L
0.6069kg/a
50.876mg/m3
0.6069kg/a
NOX
2.56g/L
2.176kg/a
182.414mg/m3
2.176kg/a
CO
1.52g/L
1.292kg/a
108.308mg/m3
1.292kg/a
总烃
1.489g/L
1.26565kg/a
106.099mg/m3
1.26565kg/a
注：根据部长信箱回复“固定式柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不作要求。”
（3）食堂油烟废气

医院内部设置食堂，就餐人数为约100人/d，按每人日消耗食用油30g计，油烟挥发量按照3%计算，则食堂油烟产生量为 90g/d（32.85kg/a）。食堂设3个灶头，提供2餐，每餐工作时间为 2 小时，每个灶头风量为4000m³/h，

则食堂油烟的产生浓度为3.75mg/m³。经油烟净化器处理后（处理效率不低于 60%），排放浓度为1.5mg/m³，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放标准。

（4）废气产排情况汇总
项目废气污染源产生治理及排放情况见表5-3。
表5-3  废气产排情况一览表
废气来源
污染物质
产生情况

现有的 治理措施
排放情况
产生量kg/a
产生速率kg/h
产生浓度mg/m³
排放量kg/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
污水处理站
NH3
11.350
0.001296 
/

密闭+喷除臭剂
1.135 
0.000130 
/
H2S

0.439 
0.000050 
/
0.0439
0.000005 
/
柴油发电机
SO2
0.0068
0.00017
0.57
自带消烟装置，采用0#柴油。
0.0068
0.00017
0.57
烟尘

0.6069
0.0152
50.876
0.6069
0.0152
50.876
NOX
2.176
0.0544
182.414
2.176
0.0544
182.414
CO

1.292

0.0323
108.308

1.292

0.0323

108.308

总烃

1.26565

0.0316
106.099

1.26565

0.0316

106.099

食堂
油烟
32.85

0.0225
3.75
油烟净化器
13.14
0.009
1.5
2.2 废水污染源分析
（1）废水产生情况

医院产生的主要废水有职工、住院病人及陪护人员、门诊病人产生的废水，以及检验废水及转运车清洗消毒废水，废水产生量90.724m³/d（33114.26m³/a）。院内污水经污水管网收集后排至污水处理站处理（化粪池+格栅+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池）。
（2）现有的治理措施
检验废水：医院设置有检验科，检验科开展一般常规性检验，检验废液中不含含铬、氰化物，主要是酸性废液。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），特殊性质污水应单独收集，经预处理后（在检验室设置专用收集桶收集后使用84 消毒液（次氯酸钠）作为中和剂，将其投入酸性废水中混合搅拌，控制 pH值7~9范围内，然后与医院其他污水合并处理。

各废水经污水管网排至污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后经市政污水管网排至马迹塘镇污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后最终排至资江。

评价期间对污水处理站进水、出水水质进行了为期 2 天的监测，根据废水站排口污染物浓度实测数据，本项目废水排放情况详见下表：

表5-4  医院污水排放浓度情况表    单位：mg/L,粪大肠杆菌MPN/L，PH无量纲
点位名称

检测项目

12月7日

12月8日

平均值

第一次
第二次
第三次

第四次

第一次

第二次

第三次

第四次

污水沉淀池进口S1

流量

3.52
3.76
3.60
3.28
3.49
3.79
3.90
3.47
3.6013 
pH值

7.05
7.12
7.10
7.06
6.98
6.99
7.05
7.04
7.0488 
悬浮物

263
251
245
233
272
256
243
258
252.625
COD
326
278
296
286
310
307
325
278
300.75
BOD5
116
125
118
136
122
124
120
128
123.625
氨氮

76.2
84.0
66.8
68.2
74.0
81.5
80.9
75.5
75.8875 
挥发酚

0.0126
0.0136
0.0114
0.0152
0.0167
0.0158
0.0125
0.0136
0.0139 
LAS
14.2
17.6
21.5
18.8
16.9
17.5
24.0
26.8
19.6625 
动植物油

14.7
12.6
17.0
16.5
15.0
18.6
20.5
17.2
16.5125 
石油类

0.36
0.25
0.42
0.18
0.26
0.27
0.52
0.16
0.3025 
氰化物

0.004L
0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L 
粪大肠菌群

2600
7500
5300
6100
7000
5800
3600
4300
5275 
总余氯

0.004L
0.004L

0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L 

污水处理站出水口S2

流量

3.38
3.50
3.70
3.60
3.55
3.68
3.82
3.76
3.6238 

pH值

7.05
7.13
7.05
7.26
7.15
7.20
7.18
7.14
7.1450 

悬浮物

23
34
26
30
28
27
28
29
28.125

COD

81
74
92
78
82
83
82
90
82.75 

BOD5
14.2
11.7
12.5
14.0
13.5
12.6
13.3
12.7
13.0625 

氨氮

14.2
11.5
13.6
14.2
15.8
14.0
13.8
12.9
13.75

挥发酚

0.0003L
0.0003L

0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L 

LAS

0.53
0.62
0.95
0.57
0.34
0.72
0.82
1.12
0.7088 

动植物油

2.65
2.15
3.06
1.78
2.52
2.14
2.36
2.72
2.4225 

石油类

0.01L
0.01L

0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L

氰化物

0.004L
0.004L

0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L

粪大肠菌群

340
620
530
370
440
580
700
730
539

总余氯

0.635
0.725
1.02
0.824
0.675
0.729
0.586
0.668
0.7328 

各污染物质的浓度取其监测结果的平均值，则本项目废水产排情况见下表：
表5-5  医院污水排放浓度情况表    单位：mg/L,粪大肠杆菌MPN/L，PH无量纲
污染物

产生情况
经污水处理站处理后
经污水处理厂处理后

产生浓度
产生量
排放浓度
排放量
GB18466-2005预处理标准

GB18918-2002

一级 A 标准

排放量
pH值

7.0488 
/
7.1450 
/
6~9
6~9
/
悬浮物

252.625
8.365 
28.125
0.931 
60
10
0.277 
COD
300.75
9.959 
82.75 
2.740 
250
50
0.330 
BOD5
123.625
4.094 
13.0625 
0.433 
100
10
0.136 
氨氮

75.8875 
2.513 
13.75
0.455 
/
8
0.083 
挥发酚

0.0139 
0.000 
0.0003L 
0.000 
1.0
0.5
0.000 
LAS
19.6625 
0.651 
0.7088 
0.023 
10
0.5
0.022 
动植物油

16.5125 
0.547 
2.4225 
0.080 
20
1
0.018 
石油类

0.3025 
0.010 
0.01L
0.000 
20
1
0.000 
氰化物

0.004L 
0.000 

0.004L

0.000 

0.5
0.5

0.000 

粪大肠菌群

5275

MPN/L 
1.7×1011个
539

MPN/L
1.8×1010个
5000
1000
1.8×1010个
总余氯

0.004L 
0.000  

0.7328 
0.024 
2~8
/
/
预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。

2.3噪声污染源强分析

主要噪声有医疗设备噪声、空调室外机噪声、配电设备噪声、污水处理系统 噪声及人员活动噪声等。医疗设备均属于低噪声的先进设备，本次评价不予考虑。本项目主要噪声源及噪声强度如下表5-6。
表5-6  主要噪声源及噪声强度一览表   
序号
噪声源
噪声强度
噪声特性
位置
1
空调外机
55~65dB(A)
间歇
室外建筑围墙
2
污水处理站水泵
80~85
连续
污水处理站
3
柴油发电机
80~85
间歇
发电机房
4
人群
55~65
间断
门诊和病房
5
车辆噪声
70~85
间歇
停车场
2.4固体废弃物污染源强分析

医院是人群及患者活动、治疗、检查和生活的集中场所，在正常运营过程中产生的固体废物包括一般生活垃圾、医疗固体废物及污水处理站产生的污泥。其产生及排放情况为：

（1）一般生活垃圾

生活垃圾主要来自住院病人及陪护人员、门诊病人和医院员工的生活垃圾及中药产生的残渣。中药药渣不含重金属、有毒有害物质，已计入生活垃圾清运量中，中药药渣列入生活垃圾中的湿垃圾进行清运处理。

根据建设方提供资料可知，本项目产生的生活垃圾总量为150t/a，应收集后统一由收集后由环卫部门定期清运。

（2）污水处理系统污泥

医疗单位废水处理污泥，由医院废水处理设施产生，也属于医疗废物。本项目污泥来自于废水处理系统中的调节池、格栅槽等设施，根据危险废物分类，属于危险废物的范畴。
根据建设方提供资料可知，本项目污水处理站污泥产生量为11t/a 。通过污泥浓缩池进行收集，投加消毒剂进行有效消毒，消毒后的污泥密闭封装交由益阳市特许医疗废物集中处理有限公司定期清运和处置。

（3）医疗固体废弃物

根据建设单位提供资料，医院医疗废物产生量为26.8085t/a。

医疗废物来源广泛、成分复杂、如化学试剂、过期医药、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量的病毒、细菌，具有较高的感染性。项目投入运营后，根据《医疗废物分类目录》，医院产生的医疗固体废物组成及特征见表5-7。
表5-7  项目医疗废物组成及特征
类别
特征
常见组分或者废物名称
感染性废物                                                
携带病原微生物，具有引发感染性疾病传 播危险的医疗废物
被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人 血液、体液、排泄物污染的物品；

病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液；
各种废弃的医学标本；
 废弃的血液、血清；
使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。   
损伤性废物
能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器
医用针头、缝合针；

各类医用锐器；
载玻片、玻璃试管、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       玻璃安瓿等。
病理性废物
诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验 动物尸体等
手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等；

病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。
化学性废物
具有毒性、腐蚀性、 易燃易爆性的废弃的 化学物品
医学影像室、实验室废弃的化学试剂；

废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂；
废弃的汞血压计、汞温度计。
药物性废物
过期、淘汰、变质或 者被污染的废弃的药品
1、废弃的一般性药品；

2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；可疑致癌性药物；
3、废弃的疫苗、血液制品等
根据现场勘察情况，医院各科室对本科室及服务区域内产生的医疗废物，由专人分类收集打包，用转运车集中送至暂存间。医院现有医疗废物采用专用的医疗废物收集箱对感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物等分类收集，益阳市特许医疗废物集中处理有限公司每天对暂存的医疗废物进行转运，集中处理。

医院现有暂存设施情况如下：医疗废物暂存于医疗废物暂存间，暂存间位于院区北侧，医疗废物暂存间处已经设置明显的警示标识和警示说明，该暂存室容积约20m³可容纳医疗垃圾量（按30kg/m³计算）为600kg，定时清运。该暂存室设计合理，已做好了“防雨淋、防扬散、防渗漏” 三防措施。因此本项目医疗固废暂存间符合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》设计要求，对周围环境影响较小。符合环保要求。

  根据《国家危险废物名录（2021年版）》，项目医疗废物属于危险废物，编号为HW01。

表5-8  项目危险废物产生量及处置方式
序号
危废废物名称
危废废物类别
危险废物代码
产生量t/a
危险特性
危险防治措施
1

感染性废物
HW01医疗废物
841-001-01
23.3965
In
放置在医疗废物收集箱内，暂存危废暂存间，交由益阳市特许医疗废物集中处理有限公司处理
2

损伤性废物
841-001-01
3.3945
In
5

药物性废物
841-001-01

极少量
In

3

病理性废物
841-001-01
0.016t/a
In
放置在冻柜，由益阳市特许医疗废物集中处理有限公司运至火葬场焚烧处理
4

化学性废物
841-001-01
0.0015t/a
T/C/I/R
放置专有回收桶，密闭，交由益阳市特许医疗废物集中处理有限公司处理
5
污水处理站污泥
841-001-01

11
In

通过污泥浓缩池进行收集，投加消毒剂进行有效消毒，消毒后的污泥密闭封装交由益阳市特许医疗废物集中处理有限公司定期清运和处置。

说明 C：腐蚀性、T：毒性、I：易燃性、In：感染性、R:反应性。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	产生量（单位）
	排放量（单位）

	大气污

染

物
	污水处理站
	NH3
	8.953kg/a，0.00102kg/h
	0.895kg/a，0.000102kg/h

	
	
	H2S
	0.347kg/a，0.00004 kg/h
	0.035kg/a，0.00004kg/h 

	
	柴油发电机
	SO2
	0.0068kg/a，0.57mg/m³
	0.0068kg/a，0.57mg/m³

	
	
	烟尘
	0.6069kg/a，50.876mg/m³
	0.6069kg/a，50.876mg/m³

	
	
	NOX
	2.176kg/a，182.414mg/m³
	2.176kg/a，182.414mg/m³

	
	
	CO
	1.292kg/a，108.308mg/m³
	1.292kg/a，108.308mg/m³

	
	
	总烃
	1.26565kg/a，106.099mg/m³
	1.26565kg/a，106.099mg/m³

	
	食堂
	油烟
	32.85kg/a，3.75mg/m³
	13.14kg/a，1.5mg/m³

	水污染物
	废水

22675.26m³/a
	悬浮物
	8.365t/a，252.625mg/L
	0.931t/a，28.125mg/L

	
	
	COD
	9.959 t/a，300.75mg/L
	2.740 t/a，82.75 mg/L

	
	
	BOD5
	4.094 t/a，123.625mg/L
	0.433 t/a，13.0625mg/L 

	
	
	氨氮
	2.513t/a，75.8875mg/L 
	0.455 t/a，13.75mg/L

	
	
	LAS
	0.651 t/a，19.6625mg/L 
	0.023t/a， 0.7088 mg/L

	
	
	动植物油
	0.547t/a，16.5125 mg/L
	0.080t/a，2.4225 mg/L

	
	
	石油类
	0.010 t/a，0.3025mg/L 
	0.01L

	
	
	粪大肠菌群
	1.7×1011个，5275 （MPN/L）
	1.8×1010个，539（MPN/L）

	固

体

废

物
	日常生活
	生活垃圾
	150t/a
	150t/a

	
	污水处理站
	污泥
	11t/a
	11t/a

	
	医疗过程
	医疗废物
	26.8085t/a
	26.8085t/a

	噪

声
	运营噪声
	本项目营运期噪声主要为公用工程设备运行产生的噪声，如污水处理站水泵噪声、空调、柴油发电机噪声等，其噪声值在 65~85dB（A）左右，采用优化平面布局，选用低噪声设备，采取减振隔声、加强设备维护并通过距离衰减等措施降低噪声对周围环境的影响。

	主要生态影响（不够时可附另页）：

本项目为补办环评，施工期已过。

通过对医院污染源现状监测可知，本项目废水、废气、 噪声经处理后均达到排放标准，对周边生态环境影响较小。




七、环境影响分析
	一、施工期环境影响及防治措施分析

接受环评委托时，本项目已建成投产。项目的建设不存在施工期的环境遗留问题，因此，本环评不在此赘述施工期污染物排放及治理情况。

二、营运期环境影响分析及防治措施分析
1、废水环境影响分析

1.1废水水量、水质特点

结合工程分析，医院产生的主要废水有职工、住院病人及陪护人员、门诊病人产生的废水，以及检验废水及转运车清洗消毒废水，废水产生量90.724m³/d（33114.26m³/a）。水质情况参考湖南立德正检测有限公司2020年12月7日~8日对污水处理站进水、出水水质采样监测数据的平均值，各污染物质的浓度分别为：悬浮物252.625mg/L、COD300.75mg/L、BOD5123.625mg/L、氨氮75.8875 mg/L、挥发酚
0.0139 mg/L、LAS19.6625mg/L、mg/L、动植物油16.5125 mg/L、石油类0.3025、粪大肠菌群5275MPN/L 。
经院内污水处理站处理后各污染物的浓度：悬浮物28.125mg/L、COD 82.75mg/L、BOD513.0625mg/L、氨氮13.75mg/L、挥发酚0.0003L、LAS
0.7088mg/L、动植物油2.4225mg/L、石油类0.01L、氰化物
0.004L、粪大肠菌群539MPN/L 。
1.2等级判定
本项目污水污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后经市政污水管网排至马迹塘镇污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后最终排至资江，属于间接排放，因此评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，仅对其依托的污水处理设施进行可行性分析。
表7-1  水污染影响型建设项目评价等级判定
评价等级
判定依据
排放方式
废水排放量Q/(m3/d)；

水污染物当量数W/（无量纲）
一级
直接排放
Q≥20000或W≥600000
二级
直接排放
其他
三级A
直接排放
Q＜200且W＜6000
三级B
间接排放
—
1.3污水处理设施可行性分析

院内污水处理站可行性分析：
院内污水处理站处理流程：
[image: image8.emf]门诊 、 诊疗病人

住院病人及陪护人

医疗废物推车

新鲜水

耗损 0.63

3.15

污水处理站

马迹塘镇污

水处理厂

113.4

2.52

73.5

耗损 14.7

58.8

职 工

资江

27

0.8

33.75

1

90.724

耗损 6.75

耗损 0.2

90.724

检验废液

次氯酸钠溶液

0.004

食堂

2 1.6

耗损 0.4

图7-1  院内污水处理站工艺流程图
工艺流程说明：

化粪池污水先经过格栅，尽可能地去除后续工 段无法处理的较大悬浮物，格栅产生的栅渣和污泥一起送至有资质单位处理；污水经过格栅后进入调节池，是水质水量趋于均匀。

水解酸化过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段，水解酸化的产物主要是小分子有机物，可使污水中溶解性有机物显著提高；微生物对有机物的摄取，由于只有溶解性的小分子物质才可直接进人细胞内，因而不溶性大分子物质首先要通过胞外酶的分解才能得以进入微生物体内代谢。研究发现，将厌氧过程控制在水解阶段和酸化阶段，采用脉冲布水的方式，可以在短时间内和相对较高的负荷下获得较高的悬浮物去除率，改善和提高原水的可生化性和溶解性。另外，好氧段产生的剩余污泥可以回流一部分到水解酸化池中，从而可显著降低整个系统的剩余污泥量。因此，水解酸化阶段具有双重的作用：一是对废水进行预处理，改善其可生化性能，吸附、降解部分有机物；二是对系统的剩余污泥进行消化。

生物接触氧化法是一种好氧生物膜处理工艺，其特点是在池内设置填料，通过池底曝气对污水进行充氧，并使池体内的污水处于流动状态，以保证污水与浸没在污水中的填料充分接触。选用组合填料，在溶解氧和营养物都充足的情况下，有利于微生物的繁殖，形成生物膜。生物膜生长至一定厚度后，填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落，并促进新生物膜的生长，此时，脱落的生物膜将随出水流出池外。生物接触氧化法具有以下特点:(1)由于填料比表面积大，池内充氧条件良好，池内单位容积的生物固体量较高，因此，生物接触氧化池具有较高的容积负荷；(2)由于生物接触氧化池内生物固体量多，水流完全混合，故对水质水量的骤变有较强的适应能力；(3)剩余污泥量少，不存在污泥膨胀问题，运行管理简便。
消毒工艺：本项目采用二氧化氯连续式消毒方式。二氧化氯在制备间用氯酸钠和盐酸通过二氧化氯发生器来制备，本项目盐酸用量和储存量都很小。二氧化氯消毒具有氧化作用强，投放简单，接触时间短；不受 pH 影响；能增加水中溶解氧等优点，且二氧化氯发生器消毒运营经济、技术先进；二氧化氯已被世界卫生组织（WHO）列为 A1 级安全消毒剂，是一种安全高效的强力杀菌剂，对病原微生物以及耐氯性极强的病毒等都有很好的消毒效果。二氧化氯的杀菌速度快，且不会产生三氯甲烷等致癌物质，因此本项目采用二氧化氯消毒满足医院污水处理要求。
经院内污水处理站处理后各污染物质浓度分别为COD 60mg/L、BOD5 22.5mg/L、SS 12mg/L、氨氮12mg/L、粪大肠杆菌5000个/L，能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准（COD≤250mg/L、BOD≤100 mg/L、SS≤60 mg/L、粪大肠杆菌≤5000MPN /L、氨氮≤15mg/L））要求。
医院特殊废水：本项目医院影像科为数字化设备，无洗片机，不产生洗片废水。口腔科使用树脂类为原材料，不产生含汞废水。项目无传染科，无相关废水产生。本项目医院化验产生特殊医疗废水的科室业务量较少,无含铬、氰化物药剂，主要是酸碱废水；产生量约0.004m³/d 。本项目采用塑料桶收集后用中和法预处理， 使用84 消毒液（次氯酸钠）作为中和剂，将其投入酸性废水中混合搅拌，控制pH 值 7-9 后再排入污水处理站进行处理。医院各类特殊废水产生量相对较少,无不会对医院污水处理站的进水水质产生冲击和影响，经过相应简单的预处理后进入到医院的污水处理站处理，措施是可行的。

污水处理站设施处理量为150m³/d，设计出水水质满足达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准要求。目前废水产生量为62.124m³/d，处理能力可行。
综上所述：该污水处理站自2018年运行以来，运行正常，未发生过故障，本项目污水处理站的处理能力、处理工艺均在可接受范围内，措施是可行的。
依托马迹塘镇污水处理厂的可行性分析：
（1）纳污范围
项目所在地市政污水管网已完善，本项目属于马迹塘镇污水处理厂的纳污范围（见附件6  污水处理情况的说明[image: image9.emf]病人就诊

检验废水 病情诊断 、 化验检查

污水处理站 柴油发电机

塑料桶收集

中和反应

治疗

住院护理

康复

医护人员

尾气 、 噪声

生活垃圾

生活污水

废水

恶臭气体

医疗废物

生活垃圾

油烟

社会噪声

危废暂存处

污泥

转运车清洗

消毒废水

）。

水量的可行性

马迹塘镇污水处理厂位于马迹塘镇三里村，该污水处理厂已于2019年正式投入运营。该污水处理厂日处理污水规模为3000m³，可处理马迹塘城区1.2万常住所产生的生活污水和部分企业废水。在设计阶段该污水处理厂已将本项目排放的污水纳入到设计处理规模中。

（3）处理工艺及水质的可行性
马迹塘镇污水处理厂污水进水水质参照一般乡镇污水数据，同时对比本项目出水水质情况，可知本项目排放的废水能满足马迹塘镇污水处理厂进水水质的要求。
表7-2  项目进出水质及污染物去除率

项目

CODCr（mg/L）

BOD5（mg/L）

SS（mg/L）

NH3-N（mg/L）

进水水质

≤250

≤100

≤180

≤30

本项目废水排放浓度
82.75
13.0625
28.125
13.75
污水处理工艺““细格栅→调节池→MBR一体化设备→紫外消毒-计量井”且经院内污水处理站处理后的污水水质能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GI2029-2013）预处理标准和 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准要求（COD≤500mg/L、BOD≤300 mg/L、SS≤400 mg/L、粪大肠杆菌≤5000MPN /L）。

马迹塘镇污水处理厂采用高能度污泥法+MBR模组过滤，工艺先进可靠，具有运行成本低、产泥量少、设备质保期长等优点，经其处理后的污水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
综上所述，项目在马迹塘镇污水处理厂的服务范围内，水质符合污水处理厂进水水质要求。本项目废水排放排往污水处理厂是可行的。

1.4废水及污染防治设施信息

项目废水及污染防治设施信息如下表所示：
表7-3  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

污水

CODcr、BOD5、SS、NH3-N、SS、粪大肠杆菌
预处理后经污水管网进入马迹塘镇污水处理厂
连续排放，流量稳定

TW001
生污水处理站

化粪池+格栅+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池

DW001
☑是

□否

☑企业总排  

(雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放

1.5废水排放口基本情况

本项目废水经预处理后经污水管网进入马迹塘镇污水处理厂处理，属于间接排放。本项目废水间接排放口基本情况如下表所示：
表7-4  废水间接排放口基本情况表

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量/(万t/a)

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物放标准浓度限值/(mg/L)

DW001
111.764815353

28.471591294

3.311426
经污水管网进入马迹塘镇污水处理厂处理
连续排放，流量稳定

/

马迹塘镇污水处理厂

悬浮物
10
COD
50
BOD5
10
氨氮
8
挥发酚
0.5
LAS
0.5
动植物油
1
石油类
1
总氰化物
0.5
粪大肠菌群
1000个/L
1.6废水污染物排放信息

本项目废水污染物信息如下表所示：
表7-5  废水污染物排放信息表

排放口编号

污染物种类

排放浓度/(mg/L)

日排放量/(t/d)

年排放量/(t/a)

/
悬浮物
28.125
0.00255
0.931 
COD
82.75 
0.00751
2.740 
BOD5
13.0625 
0.00119
0.433 
氨氮
13.75
0.00125
0.455 
挥发酚
0.0003L 
/
/
LAS
0.7088 
6.43006E-05

0.023 
动植物油
2.4225 
0.000212

0.080 
石油类
0.01L
/ 

/ 
总氰化物
0.004L
/ 

/ 
粪大肠菌群
539个/L
48877555个
1.8×1010个 
项目排放口合计

悬浮物
0.931 
COD
2.740 
BOD5
0.433 
氨氮
0.455 
挥发酚
/
LAS
0.023 
动植物油
0.080 
石油类
/ 
总氰化物
/ 
粪大肠菌群
1.8×1010个 
2、大气环境影响分析
本项目运营期产生的废气主要有污水处理站废气、备用发电机尾气、食堂油烟。

2.1污水处理站废气
（1）排放情况

根据工程分析可知，污水处理站排放的氨气和硫化氢各为0.895kg/a、0.035kg/a，其排放速率分别为：0.000130kg/h、0.000005kg/h。
（2）评价及评价等级
本次评价根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，采用推荐的估算模式AERSCREEN预测其影响程度和影响范围。污染源和估算模式参数详见表7-7和表7-8，估算结果见图7-2、7-3。

表7-6  大气评价因子和评价标准表

评价因子
平均时段
标准值（μg/m3）
标准来源
氨气
1h平均值
200
环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
硫化氢
1h平均值
20
表7-7  无组织排放面源参数表

编号
名称
面源长度/m
面源宽度/m
面源海拔高度/m
面源有效排放高度/m
年排放小时数/h
排放工况
污染物排放速率/（kg/h）
氨气
硫化氢
1
污水处理站
4
3
68
2.5
8760
正常
0.000130
0.000005
表7-8  估算模型参数表
参数
取值
城市/农村选项
城市/农村
农村
人口数（城市选项时）
/
最高环境温度（℃）
40
最低环境温度（℃）
-15.5
土地利用类型
农作地
区域温度条件
潮湿气候
是否考虑地形
考虑地形
(是    (否
地形数据分辨率/m
/
是否考虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
(是   (否
预测结果：

[image: image1.png]AERSCREENEEH ESIPNSR A
ISR ¥
REEREN

EERR AR FEEM/EIE - FEEER T ARRSCREENE(T T 1 0 (FEH

— R
st RS [T | /SIS R
2S5 [LT W“ j 78 Bt | EERE (85 [WiE
[ 1 5] 0 10] 00001
[ *’” = ] o o = o.0000
< [23 3 20| 0 50| 0.0000
< s o 75 o.0000
_ s o o o) o.0000
ERDTER & 5 0 125 0.0000
’;ﬂﬁﬁé;ﬁ | 7 = o 150 o.0000
& pos 2] 0 s o 3 0-0000)
SERE | El 25| 0 200] 0.0000
Y 1o i o 2z o.0000
I EnexID10WFE0] ) i 10] 0 250| 00000
o 21 o.0000
o e o.0000

g@m 0,008 GoAtt
=

ARTIRE T T — SR
i

Lo





图7-2 氨气、硫化氢落地浓度

[image: image2.png]ERSCREENHH BSPNER- B

AR FEEMRIEIE - FEEEN T ARSCREENE(T T 1 (M

HEER® | /IS R
ETE* erER -] BE AR |EHES6) |SEEEG) |85 (WS
EEY A |

m m ; N 5 =
L= - 3 i z =
< s o 75
ERBTR . z o e
’;ﬂﬁﬁé;ﬁ || 7 = o 150
N 0 s o 17
SEEE | = El 25| 0 200]
Y o 5 o 2z
r meiﬂmnw’ﬁ)g 11 10] [i] 250
o 21
o e

T i




图7-3 氨气、硫化氢1h浓度占标率
由图7-2、7-3可知，污水处理站运行期间，氨气、硫化氢最大落地浓度分别为0.0016mg/m³、0.0001mg/m³，1h浓度占标率分别为0.80%、0.61%。项目评价等级为三级，  污水处理站排放的氨气、硫化氢远小于相应环境空气质量标准限值要求，各污染物最大落地浓度占标率均小于1%，说明其对区域环境质量影响较小。

2.2柴油发电机尾气

项目设有备用发电机，放置在后勤楼的柴油发电机房，在项目突然停电的情况下用于应急发电。由于使用时间较少，每次使用的时间不长，排放的尾气量较小。柴油发电机自带消烟装置，采用0#柴油。柴油发电机在运行过程中注意通风，备用发电机运行排放的尾气对环境影响较小。

2.3饮食油烟

医院内部设置食堂，就餐人数为约100人/d，按每人日消耗食用油30g计，油烟挥发量按照3%计算，则食堂油烟产生量为 90g/d（32.85kg/a）。食堂设3个灶头，提供2餐，每餐工作2小时，每个灶头风量为4000m³/h，则食堂油烟的产生浓度为3.75mg/m³。经油烟净化器处理后（处理效率不低于 60%），排放浓度为1.5mg/m³，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放标准。

3、声环境影响分析
本项目噪声主要为公用设备噪声以及入院就诊人群产生的噪声，在医院正常营运期间对医院厂界周边噪声进行了监测，检测结果如下。

表7-9  厂界声环境监测结果    dB（A）
监测点位
检测时段
Leq（A）监测结果
执行标准
2020.12.07
2020.12.08
N1厂界东侧边界1m处
昼间
57.5
56.7
60
夜间
44.5
45.6
50
N1厂界西侧边界1m处
昼间
56.9
58.2
60
夜间
45.1
45.2
50
N1厂界北侧边界1m处
昼间
57.1
57.5
60
夜间
44.7
46.0
50
N1厂界南侧边界1m处
昼间
58.3
57.2
70
夜间
46.2
44.9
55
由表 7-9 监测结果可知，项目厂界东侧、北侧、西侧环境噪声噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准、项目南侧噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，项目运行期间对周围环境影响不大。

评价期间建设单位应持续从以下方面加强管理，采取防治措施，减轻本项目噪声对周边环境的影响。

①人员活动噪声主要在昼间产生，夜间人员活动较少，通过加强管理，禁止喧哗等措施可以降低噪声影响。

②强化行车管理制度，采用限速、禁鸣等防噪措施，进入医院后低速行驶，最大限度减少流动噪声源。

4、固体废物影响分析

本项目固体废物主要为生活垃圾和医疗废物以及污水处理站产生的污泥。

（1）项目生活垃圾

生活垃圾主要来自住院病人及陪护人员、门诊病人和医院员工的生活垃圾及煎药产生的残渣。项目在院区各层设有盖收集桶，垃圾收集桶收集的垃圾由环卫部门统一收集处理，能做到无公害处理。

（2）污水处理系统污泥

医疗单位废水处理污泥，由医院废水处理设施产生，也属于医疗废物。
本项目污水处理站污泥产生量为11t/a 。通过污泥浓缩池进行收集，投加消毒剂，污泥进行有效消毒，消毒后的污泥密闭封装由益阳市特许医疗废物集中处理有限公司定期清运和处置。污水处理站产生的污泥能做到无公害化处理。

（3）医疗固体废弃物

根据建设单位提供资料，医院医疗废物产生量为26.8085t/d。医疗废物来源广泛、成分复杂、如化学试剂、过期医药、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量的病毒、细菌，具有较高的感染性。医院废物必须加以妥善处置，否则将给周围环境和公众健康带来不利影响。

根据现场勘察情况，医院各科室对本科室及服务区域内产生的医疗废物，由专人分类收集打包，用转运车送至暂存间。医院现有医疗废物采用专用的医疗废物收集箱对感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物等分类收集等分类收集，益阳市特许医疗废物集中处理有限公司每天对暂存的医疗废物进行转运，集中处理。医疗废物包装、容器、警示标志符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ 421-2008)。

医院现有暂存设施情况如下：医疗废物暂存于医疗废物暂存室，暂存室院区北侧，医疗废物暂存间处已经设置明显的警示标识和警示说明，该暂存室容积约20m³可容纳医疗垃圾量（按30kg/m³计算）为600kg，定时清运。该暂存室设计合理，已做好了“防雨淋、防扬散、防渗漏”三防措施。本项目医疗固废暂存间符合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》设计要求，对周围环境影响较小。符合环保要求。

5、地下水环境影响分析

本项目位于城区，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境敏感程度分级表，本项目所在地不属于《建设顶目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区，本项目区域内供水管网完善，居民以自来水为饮用水源，场地的地下水环境敏感程度为不敏感，根据地下水环境影响评价行业，本项目属于医院项目，属 IV 类建设顶目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016)要求，本项目可不进行地下水评价。

6、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定，本项目属于附录 A 中“社会事业与服务业”中的“其他”，项目类别为Ⅳ类项目，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“4.2.2 根据行业特性、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为 I 类、Ⅱ类、 Ⅲ类，见附录 A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”因此可不开展土壤环境影响评价。

7、外环境对本项目的影响分析

该项目属社会服务业，在该项目建设时需考虑外界环境对该项目建设的影响。医院位于马迹塘镇肖家湾，附近无大型工业企业，外界对项目的影响主要体现在项目地南侧侧的交通干线交通噪声影响。医院属于特殊保护单位，病房内对声环境质量的要求比较高，所以，必须解决好外环境噪声对本项目的影响问题。

本项目位于马迹塘镇镇中心边缘地带，不属于喧嚣繁闹的镇中心，减少了社会噪声对本项目的影响。同时项目合理布局，将医院住院楼布置于门诊北侧，能减少交通噪声对住院病人的影响。

三、项目环境风险评价
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）以及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），对该项目进行环境风险评价。
1、环境风险识别
风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。本项目存在的主要环境风险包括二氧化氯发生器故障，废水处理事故性排放，故障等三个方面，对应的物质主要为盐酸、氯酸钠、废水。

1.1物质识别

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 对项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价。本项目涉及的风险物质主要为医院废水站制备二氧化氯用的氯酸钠和盐酸（盐酸密度 1.18g/cm³计），废水站最大存量为氯酸钠 0.2t，盐酸 0.6t。
表7-10  重点关注的危险物质调查表
序号
名称
CAS号

是否属于环境危险化学品
最大储存量qn/t

临界量Qn/t

比值Q
所在位置

1

盐酸

7647-01-0
是

0.6
7.5
0.08
污水处理站

2

氯酸钠

7775-09-9
是

0.2
100
0.002
总计总计（Σqn/Qn）
0.082
/

1.2生产设施风险识别
（1）医疗废物贮存和运输过程中发生遗落，会造成对水体、大气、土壤的污染，而且可能导致传染性病的流行，直接危害人们的人体健康。
（2）二氧化氯发生器发生故障，导致二氧化氯泄漏到大气环境，造成空气环境污染。
（3）污水处理站发生故障，导致废水超标排放，可能加大马迹塘镇污水处理厂的胡丹；或废水不经过消毒排放至外环境，可能导致传染性病的流行，直接危害人们的人体健康。
（4）盐酸、氯酸钠发生泄漏，进入外环境。
2、环境风险评价等级划分
2.1环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，判断项目的风险潜势，需首先计算危险物质数量与临界量比值（Q）。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image3.png]



式中：

q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。

本项目主要环境风险物质为氯化氢和氯酸钠，根据风险调查结果表7.1-1可知，Q=0.08+0.002=0.082。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

2.2评价等级判定
据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级和简单分析。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表7-11  环境风险评价等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简要分析a
简要分析a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险措施等方面给出定性的说明。

根据风险潜势判定结果，本项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。

3、环境敏感目标概况
项目环境风险评价工作等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），未对该等级划定评价范围。本次环境风险评价范围与大气环境、地表水环境评价范围保持一致。敏感目标的具体情况见前文表3-4环境保护目标一览表。

4、非正常排放对环境的影响分析
（1）废水

本项目日排放废水90.724m³，若污水处理站发生故障，导致排放的废水水质超过了马迹塘镇污水处理厂的进水水质，则有可能給马迹塘镇污水处理厂造成负担。若污水处理站消毒系统发生故障，污水消毒不彻底，泄漏的污水可能会导致传染病的流行，直接危害人们的人体健康。
（2）盐酸、氯酸钠发生泄漏
盐酸、氯酸钠的最大存储量分别为0.6t、0.2t。项目污水处理站在污水处理过程中需现时制备二氧化氯，二氧化氯发生器破损可导致盐酸、氯酸钠和二氧化氯泄露。盐酸和氯酸钠暂存于污水站内，操作不当，可导致泄露进入环境。

盐酸为无色液体，有腐蚀性，眼和皮肤接触可致灼伤。氯酸钠无毒，在中性或弱碱性溶液中氧化力非常低，但在酸性溶液中或有诱导氧化剂和催化剂存在时，则是强氧化剂，与酸类作用放出二氧化氯，有极强的氧化力，长期接触对皮肤和黏膜有局部刺激作用，对眼睛有刺激性。二氧化氯具有强氧化性，空气中的体积浓度超过 10%便有爆炸性，但其水溶液却是十分安全的。

上述危险化学品一旦泄露，可进入空气，对周边人民及动植物造成影响，可溢流进入雨污水管道，对下游污水厂及地表水造成不良影响。

（3）医疗废物发生泄漏
根据医院统计，各医疗废物产生量分别为：感染性废物23.3965t/a(64.1kg/d)、损伤性废物3.3945t/a(9.3kg/d)、病理性废物0.016t/a、化学性废物
0.0015t/a、污泥11t/a。
医疗废物含有大量的致病菌、病毒、放射性物质以及较多的化学毒物等，具有极强的传染性、生物病毒性和腐蚀性，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，对医疗废物的疏忽管理、处置不当，不仅会污染环境，会造成对水体、大气、土壤的污染，而且可能导致传染性病的流行，直接危害人们的人体健康。医疗垃圾由于携带病菌的数量巨大，种类繁多，具有空间传染、急性传染、交叉传染和潜伏传染等特征，其危害性更大。
5、风险防范措施

医院主体工程、公用辅助工程及环保工程等自建设至今，均未发生突发环境事件。 医院已采取的风险防范措施有：
（1）医疗废物贮存和运输泄漏事故防范措施 

①项目已根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。

②盛装的医疗废物达到收集箱的3/4时，对收集箱封口紧实、严密。

③包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒 处理或者增加一层包装密封。

⑤运送人员每天从医疗废物产生地点用推车将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至暂时贮存地点，运输完成后并对推车进行冲洗。
 ⑥每天对医疗废物进行登记，登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等顶目。 

（2）医院污水应急措施
该医院已编制了医院污水处理应急预案，并成立了医院医疗污水废物管理组织；

①污水处理站污水处理系统出现故障，应立即将污水暂存在调节池，立即关闭出水阀门，加大力度维修医院污水处理站污水处理系统。并通知桃江县第一污水处理厂，做好故障 应急措施的准备。
②如遇停电，或其它原因导致发生器不能正常工作而储液槽又没有足够的存量，操作人员应根据实际情况,向接触反应池中投放漂白粉50kg/天。或临时调剂氧酸钠,定量投放,确保污水处理安全合格。

③发生医疗污水废物导致传染及传播或者有证据证明传染病传播的事故有可能发生时，应当按照《传染病防治法》及有关规定报告并采取相应措施。

④当发生医疗污水废物流失、泄露、扩散和意外事故时，应按质以下要求及时采取紧急处理措施。

I、确定流失,泄露，扩散的医疗污水废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度。组织有关人员对发生污水医疗污水废物泄露、扩散的现场处理。

Ⅱ、对被医疗污水度物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响。

Ⅲ、采取适当的安全处置措施,对泄漏及受污染的区域、物晶进行消毒或者其他无害化处理,必要时封锁污染区域，以防扩大污染。

Ⅳ、对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行,对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。

Ⅴ、工作人员应当做好卫生安全防护后再进行工作,处理工作结束后，应对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施，预防类似事件发生。

本环评建议从以下方面进一步加强风险防范措施： 
（1）对于污水处理站盐酸、氯酸钠防治措施

①应严格按有关要求注意安全事故的发生，危化品区应远离火种、热源。

②应设计安装二氧化氯监测报警和通风设备。

③二氧化氯投加量应与污水定比或用余氯量自动控制。

④应加强管理，加强对二氧化氯发生器的定期检查。

⑤针对盐酸、氯酸钠泄漏现象，本环评要求建设单位在储存盐酸、氯酸钠污 水处理间设施围堰，由于盐酸的最大储存量为 0.6t，因此围堰应设置不低于1m³，并且围堰内部地面硬化并涂环氧漆做防腐、防渗处理，可以防止盐酸、氯酸钠泄漏对周边环境的影响。

（2）人员培训和职业安全防护

①项目应当对本机构工作人员进行培训，提髙全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

②项目应当根据接触医疗废物种类及风险大小的不同，釆取适宜、有效的职业卫生防护措施，为机构内从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。

6、环境风险防范措施及应急要求

①建议项目编制突发环境事件应急预案；定期组织环境风险事故演练。

②加强风险应急知识的宣传和培训。

7、风险评价结论

综上所述，本项目在采取上述有针对性的风险防范及应急措施后，可将风险事故废水排放对环境的影响降至可接受水平。项目拟采取的风险防范措施及应急预案从环境保护角度可行。，
表7-12  项目环境风险简单分析内容表

环境风险潜势

桃江县第三人民医院建设项目
建设地点

（湖南）省

（益阳市）市

（/）区

（桃江）县

（/）区

地理坐标

经度

111.764529410

纬度

28.472328270

主要危险物质分布

盐酸、氯酸钠，主要分布在废水站；医疗废物贮存在危废暂存间内。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

对医疗废物的疏忽管理、处置不当，不仅会污染环境，会造成对水体、大气、土壤的污染，而且可能导致传染性病的流行，直接危害人们的人体健康。

废水未经处理达标后外排，加大马迹塘镇污水处理厂的负担，对下游水环境造成一定影响。若污水消毒不彻底，泄漏的污水可能导致传染性病的流行，直接危害人们的人体健康。

危险化学品一旦泄露，可进入空气，对周边人民及动植物造成影响，可溢流进入雨污水管道，对下游污水厂及地表水造成不良影响。

风险防范措施要求

医疗废物贮存和运输泄漏事故防范措施：分类收集、运送与暂时贮存。人员培训和职业安全防护 

污水处理站失效事故风险防范措施：①污水处理站污水处理系统出现故障，立即关闭出水阀门，对污水处理站进行维修，并通知污水处理厂。 ②污水处理系统消毒设备出现故障，造成所排废水中病毒、细菌量超标，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理。 ③医院停电，造成污水处理系统不能正常运行，医院应启用应急电源，优先保证污水处理系统的用电。 
加强危险化学品泄漏事故危害风险防范措拖。
并设置围堰，容积不低于1m³。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。

四、项目可行性分析 

1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励类“三十七、卫生健康”： 5、医疗卫生服务设施建设。本项目不属于指导目录中规定的淘汰类和限制类项目，属于鼓励类项目。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。
2、选址合理性分析

（1）项目位置选址合理性

本项目位于桃江县马迹塘镇肖家湾，地类（用途）医卫用地，使用权类型国有划拨，用地类型为国有划拨，于2013年5月21日取得国土证：桃国用（2013）第0583号。项目医院建设要求项。根据桃江县环境功能区划的划分，项目选址区水环境功能为Ⅲ类，空气环境功能区为二类，声环境功能区为 2 类，根据前文分析所述内容可知，项目采取本报告表提出的污染防治措施后，各污染源均可做到达标排放，没有降低该区域现有环境功能等级。
项目污水处理站选址合理性分析
表7-13  建设项目污水处理站选址合理性分析
序号
《医院污水处理工程技术规范》 HJ2029-2013 中 5.3 条相关规定内容
本项目污水处理站选址符合性分析
1
医院污水处理构筑物的位置宜设在 医院主体建筑物当地夏季主导风向 的下风向
本项目所在区域主导西北风，本项目污水处理站位于医院东南侧，处于下风向，符合要求
2
在医院污水处理工程的设计中，应根据总烃规划适当预留余地，以利扩建、施工、运行和维护
项目污水处理站位于医院出口附近，尚有一定的空间可以扩建，施工较方便，运行和维护较为便利，符合建设要求。
3
 医院污水处理工程应有便利的交通、 运输和水电条件，便于污水排放和污 泥贮运
项目污水处理站位于医院出口附近，交通便利，并有良好的水电和运输条件，距离市政污水管网碰管位置较近，符合建设要求
4
传染病医院污水处理工程，其生产管 理建筑物和生活设施宜集中布置，位 置和朝向应力求合理，并应与污水处 理构、建筑物严格隔离
本项目无传染病科
5

医院污水处理工程与病房、居民区等 建筑物之间应设绿化防护带或隔离 带，以减少臭气和噪声对病人或居民 的干扰
项目污水处理站与门诊部距离约15m， 距离周边最近居民住宅约在9m 以上， 并采取地埋式污水处理系统和进行绿化工作，符合建设要求
3、本项目平面布局合理性分析

本项目已建5栋建筑，项目出入口位于项目南侧，紧邻交通干道，门诊大楼临近项目临近项目出入口，便于患者的出入；住院大楼位于门诊大楼的北侧，可减小交通噪声对住院病人的不良影响；医废暂存处位于项目最北侧，远离门诊大楼、住院大楼，可避免医疗废物危害人民的人体健康；污水处理站位于医院的下风向，选址符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中 5.3 条相关规定内容。
结合以上分析可知，项目符合产业政策、选址合理、平面布局合理，因此，该项目建设是可行的。

五、环境管理及环境监测计划

1、环境管理

根据本工程的实际情况，运营期根据生产组织及地方环境保护要求的特点，项目环境管理应安排人员负责本项目环保监测及日常环保管理，负责具体的日常环保协调、管理工作，并受项目主管单位及环保行政管理部门的监督和指导。

2、监测计划

环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速完整地为建设项目日常环境管理提供必要依据。
根据项目废水、固废、噪声等污染源情况，依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），项目环境监测计划可按照表7-14执行。
表7-14  环境监测计划一览表
项目

监测点位

监测因子

监测频率

执行排放标准

废气

项目污水处理站上、下风向

甲烷、臭气浓度、氨气、氯气、硫化氢
1次/季

《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）中“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

废水

废水排放口

pH值

1次/12小时
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准

化学需氧量

1次/周
悬浮物

1次/周

粪大肠菌群数/（MPN/L）
1次/月
色度、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、氨氮（NH3-N）、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、总余氯（以Cl计）
1次/季

接触池出口
总余氯（以Cl计）
1次/12小时
噪声

四周边界外 1 米

昼间、夜间等效A声级

1次/季度

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类、4类标准

六、环保投资估算及竣工环保验收
1、环保投资估算
工程共投5000万元，环保投资为50万，所占比例为1%，其环保投资见下表：
表7-15  工程环保设施一览表   (万元)
序号
名称
现有治理措施
已有环保投资
新增环保设施
经费估算
1

废气
污水处理站废气
所有池顶均有盖密闭，
2
喷洒除臭剂
1
2
饮食油烟
油烟净化器
1.5
/
/
3
废水
1、检验废水经次氯酸钠中和处理后与其他废水排至污水处理站处理；

2、污水处理站，“化粪池+格栅+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池”，设计处理量150m³/d。
35
/

/
4
固废

生活垃圾
经收集后交由环卫部门处理
0.5
/
/
5
医疗废物
设置危废暂存处60㎡，医疗废物由益阳特许医疗废物集中处理有限公司上门清运。
5
/
/
6

污泥
定期清掏，由益阳特许医疗废物集中处理有限公司上门清运。
纳入日产管理
/

/

7
噪声
墙体隔声，柴油发电机设置减震垫，加强交通管理，规定车辆进出所区时减速慢行、禁止鸣笛，降低噪声污染源影响。

1
/
/
9
风险
污水处理站设置阀门；
/
1、污水处理间设置不低于1m³ 的围堰。

2、编制突发环境事件应急预案
4
合计
45
/
5
2、竣工环保验收
根据《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 7 月修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），建设项目竣工后建设单位需自主开展环境保护验收。其验收一览表如下：

表7-16 项目环保竣工环保验收内容一览表

类别
治理措施
验收标准
废水
1、检验废水经次氯酸钠中和处理后与其他废水排至污水处理站处理；

2、污水处理站，“化粪池+格栅+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池”，设计处理量150m³/d。
满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值要求。
废气
恶臭气体
所有池顶均有盖密闭，喷洒除臭剂
满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466 -2005)表3标准要求。
发电机尾气
自带消烟装置，采用0#柴油。
满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2相关标准。
油烟废气
3台油烟净化器
满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准要求。
噪声
墙体隔声，柴油发电机设置减震垫，加强交通管理，规定车辆进出所区时减速慢行、禁止鸣笛，降低噪声污染源影响。
《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类、4类标准。
固废
生活垃圾
经收集后交由环卫部门处理
《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB1485-2014）
医疗废物
设置危废暂存处60㎡，医疗废物由益阳特许医疗废物集中处理有限公司上门清运。
执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求；医疗废物包装、容器、警示标志执行《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）相关标准。
污泥
定期清掏，由益阳特许医疗废物集中处理有限公司上门清运。
《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 4 标准
风险防范措施
污水处理站设置阀门；

编制应急预案，并进行演练。

污水处理间设置不低于1m³ 的围堰。

确保环境风险事故降低到最低。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	污水处理站恶臭
	H2S、NH3
	所有池顶均有盖密闭，喷洒除臭剂
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求；

	
	备用发电机
	SO2、NOx、CO、PM10
	自带消烟装置，采用0#柴油。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准

	
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）

	水污染物
	废水、检验废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、
粪大肠菌群
	检验废水经次氯酸钠中和处理后与其他废水排至污水处理站处理；污水处理站，“化粪池+格栅+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池”。
	满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值要求。

	固体废物
	生活垃圾
	生活垃圾
	经收集后交由环卫部门处理
	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB1485-2014）

	
	治疗过程
	医疗废物
	设置危废暂存处60㎡，医疗废物由益阳特许医疗废物集中处理有限公司上门清运。
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求；医疗废物包装、容器、警示标志执行《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）相关标准要求。

	
	污水处理站
	污泥
	定期清掏，由益阳特许医疗废物集中处理有限公司上门清运。
	满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 4 标准要求

	噪声
	噪声
	墙体隔声，柴油发电机设置减震垫，加强交通管理，规定车辆进出所区时减速慢行、禁止鸣笛，降低噪声污染源影响。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。

	生态保护措施及预期效果：

建设单位应加强生态环境意识宣传，提高本项目人员的生态环境素质，注意对周围环境进行保护，落实各项环保措施，确保良好的地区生态环境。并时刻自觉地注意自己的行为，为资源的高效利用及减少生态环境影响。




九、结论与建议
	一、结论

项目概况

该医院于2014年完成改制营业至今，一直没有办理环评相关手续，因此本项目属于未批先建项目，根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18 号）中“二、各级环境保护部门要按照“属地管理”原则，对“未批先建”建设项目进行拉网式排查并依法予以处罚。”可知，本项目不属于依法予以处罚的单位。

项目位于桃江县马迹塘镇肖家湾，医院现有5栋砖混结构建筑：住院大楼（6F）、门诊大楼（4F）、医技楼（2F）、后勤楼（1F）、医疗废物暂存处（1F），项目不涉及太平间、传染科。本项目设置280张床位，开放245张床位。
环境质量现状结论

环境空气质量现状：根据益阳市生态环境局网站发布的2019年益阳市各县市区的环境空气质量数据，项目所在区域为不达标区。

地表水环境质量现状：2020年12月7日—8日湖南立德正检测有限公司对项目区域地表水环境质量现状进行了取样监测，监测结果显示马迹塘镇污水处理厂排污口上游500m、下游1000m断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。
（3）声环境质量状况：项目厂界东侧、南侧、西侧环境噪声噪声值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准（昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A））、项目南侧噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类标准（昼间≤70 dB（A），夜间≤55 dB（A）），区域声环境质量较好。

施工期环境影响评价分析结论    

 本项目已投产运营，不对施工期影响进行分析。
运营期环境影响评价分析结论

（1）地表水环境影响分析
医院产生的主要废水有职工、住院病人及陪护人员、门诊病人产生的废水，以及检验废水及转运车清洗消毒废水，废水产生量90.724m³/d（33114.26m³/a）。

废水经经院内污水处理站处理（化粪池+格栅+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池）后水质情况：COD 60mg/L、BOD5 22.5mg/L、SS 12mg/L、氨氮10mg/L、粪大肠杆菌5000个/L，其水质能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后经市政污水管网排至马迹塘镇污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后最终排至资江。废水达标处理后对地表水环境影响较小。
（2）大气环境影响分析

本项目的大气污染物主要是食堂油烟废气、备用发电机废气、和污水处理站恶臭。其中污水处理站恶臭通过采用地埋式废水处理装置，盖板封闭措施，同时喷洒除臭剂减少恶臭气体无组织排放。备用发电机废气，加强管理、通风；食堂油烟通过油烟净化装置处理后满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。

综上所述，本项目废气排放对大气环境影响较小。

声环境影响分析
本项目的噪声主要为污水处理站噪声、人群噪声、交通噪声及空调噪声、柴油发电机噪声。通过柴油发电机安装减震垫、加强管理，禁止喧哗等措施可以降低噪声影响；强化行车管理制度，采用限速、禁鸣等防噪措施，进入医院后低速行驶，最大限度减少流动噪声源。

通过对医院厂界四周噪声监测可知，项目厂界东侧、南侧、西侧环境噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2类，项目北侧环境噪声可达到 4 类标准，说明本项目对外环境声环境影响在可接受的范围内。

固废影响分析
本项目固体废物主要为生活垃圾和医疗废物以及污水处理站产生的污泥。

生活垃圾经收集后统一交由环卫部门处理；

污水处理站污泥产生量为11t/a。通过污泥浓缩池进行收集，投加消毒剂搅拌以充分接触，将污泥进行有效消毒，消毒后的污泥密闭封装交由益阳市特许医疗废物集中处理有限公司定期清运和处置。

根据建设单位提供资料，医院医疗废物产生量为26.8085t/a。医院各科室对本科室及服务区域内产生的医疗废物，由专人分类收集打包，用医疗废物推车集中送至暂存间。医院现有医疗废物采用专用的医疗废物收集箱对玻璃类废物、感染性废物、损伤性废物等分类收集，益阳市特许医疗废物集中处理有限公司每天对暂存的医疗废物进行转运，集中处理。医疗废物包装、容器、警示标志执行符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ 421-2008)相关要求。
外环境对项目的影响
本项目位于马迹塘镇镇中心边缘地带，不属于喧嚣繁闹的镇中心，社会噪声对本项目的影响较小。同时项目合理布局，将医院住院楼布置于于门诊北侧，能减少交通噪声对住院病人的影响。

二、建议与结论
1、建议
（1）尽快完成整改措施：在污水处理站设置盐酸的围堰，围堰应不低于 1m³；

（2）整改措施完成后应完成编制应急预案、环评验收及排污许可证填报工作；

（3）对本机构工作人员进行培训，提髙全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

2、总结论

桃江县第三人民医院建设项目符合国家产业政策，选址可行，平面布局合理。采取的各项污染防治措施经济、技术可行。在认真落实本环评报告表中提出的各项污染防治措施、风险防范措施，认真做好日常环保管理工作，做到各污染物达标排放，可将项目对环境的影响控制在环境可承受的程度和范围内，从环保角度出发，本项目的建设是可行的。



� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���















[image: image10.emf]马迹塘镇污

水处理厂

化粪池 污水

污水管道

格栅 调节池 水解酸化池

生物接触氧化池 沉淀池 消毒池

市政污水管网

污泥浓缩池

消毒剂

_1234567891.vsd
�

石灰石


破 碎


二次破碎


筛 分


成品（碎石）


不合格石灰石


外售


用于内部生产


噪声、粉尘


皮带


皮带


皮带



_1234567892.vsd
�

石灰石


破 碎


二次破碎


筛 分


成品（碎石）


不合格石灰石


外售


用于内部生产


噪声、粉尘


皮带


皮带


皮带



_1234567890.vsd
�

石灰石


破 碎


二次破碎


筛 分


成品（碎石）


不合格石灰石


外售


用于内部生产


噪声、粉尘


皮带


皮带


皮带



