益环审(书)〔2020〕36号

益阳市生态环境局

关于益阳市赫山区人民医院

（益阳市第三人民医院）南院区

建设项目环境影响报告书的批复

益阳市第三人民医院：

你院《关于请求对<益阳市赫山区人民医院（益阳市第三人民医院）南院区建设项目环境影响报告书>进行审批的报告》、益阳市生态环境局赫山分局的预审意见及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳市赫山区人民医院原名益阳县人民医院，成立于1950年，位于益阳市赫山区三里桥路88号，是一家二级甲等医院。为改善基础设施条件，医院拟投资6亿元，在赫山区梓山东路与银城路交汇处建设益阳市赫山区人民医院（益阳市第三人民医院）南院区项目，项目占地56629.38m2，总建筑面积约92000m2，共设置床位700张。主要建设内容包括门急诊楼、住院楼、医技楼、综合服务楼，配套建设锅炉房、发电机房、高压氧室、制冷机房、废水处理站、医疗废物暂存间、给排水、供配电等相关公用辅助工程。

项目符合国家产业政策，选址经中共益阳市赫山区委常委会议“关于市三医院南院建设规划设计专题会议”审议通过（益赫常委办纪〔2020〕42号）和益阳市赫山区自然资源局同意（益赫自然规选〔2019〕20号）。根据湖南方瑞节能环保咨询有限公司编制的环评报告书的分析结论和益阳市生态环境局赫山分局的预审意见，在建设单位切实落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，我局原则同意益阳市赫山区人民医院（益阳市第三人民医院）南院区建设项目的选址并建设。

二、你院在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维护，确保环保设施正常运行和污染物的稳定达标排放。

（二）加强施工期的环境管理。项目须严格按照《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，对施工场地采取围挡、洒水降尘、采用密闭车辆运输渣土物料等措施，防止扬尘污染环境；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，防止固体废弃物污染环境；施工废水必须集中进行处理后方可排入城市污水管网；选用低噪声施工设备，合理安排工期，控制夜间作业时段，防止施工噪声扰民；按水行政主管部门批复的水土保持方案，采取有效措施防止水土流失。

（三）落实水污染防治措施。按“雨污分流”的原则建设院区排水系统；特殊医疗废水（感染废水、检验废水等）须预处理后,与生活污水和其它医疗废水一并进入院区日处理规模为800m3的废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入城市污水管网，纳入益阳市城东污水处理厂进行深度处理。

（四）落实大气污染防治措施。项目燃天然气锅炉产生的废气须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求，引至住院楼楼顶通过52米高的烟囱排放；废水处理站产生的臭气须有效收集后引入除臭塔臭采取“生物过滤”工艺措施处理后，通过15米高排气筒排放；加强废水处理站周边的绿化，确保废水处理站周边大气污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的最高允许浓度；检验科、医疗废物暂存间、生活垃圾暂存点、备用柴油发电机产生的废气需采取措施进行有效处理，降低大气污染影响；食堂油烟需采取油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18466-2001）要求后高于屋顶排放。

（五）落实噪声污染防治措施。搞好院内及院四周的绿化，对高噪声设备进行合理布局，并采取有效的综合隔声降噪减振工程措施，确保厂界噪声达标。加强车辆的管理，实行禁鸣、限速等措施，防止噪声扰民。

（六）落实固体废物污染防治措施。严格执行医疗废物的分类收集和消毒制度，完善医疗废物的贮存、运输和消毒设施；所有医疗废物及废水处理站格栅渣、污泥须按要求暂存后交益阳市特许医疗废物集中处理单位安全处置；生活垃圾分区设置并交当地环卫部门处理。

（七）新院区建成投运后，原医院改为益阳市赫山区医养中心，须妥善处理好遗留的环境问题。另外，放射性医疗设备须另行进行辐射环境影响评价和报批。

（八）由于项目周边用地性质为工业用地，你院须报请赫山区人民政府进行调规控规，并严格控制项目周边工业企业落户，项目用地周边禁止建设对本项目有大气、噪声等环境影响的不相容工业项目。

三、项目建成投入运营前，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》和《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续，益阳市生态环境局赫山分局负责现场监督检查和日常环境管理。

四、你院须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局赫山分局。

益阳市生态环境局

2020年12月23日